문서번호	정수시설과-670
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김상훈		남효돈	01/23 가길현
협 조
	주무관			김희수

2017년 에너지사용 현황 및

2018년 에너지사용 계획

2018. 1.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2017년 에너지사용 현황 및 2018년 에너지사용 계획

우리 정수센터의 2017년도 에너지사용 현황 및 2018년 에너지사용 계획을 아래와 같이 수립 시행코자 합니다.

※ 법적근거 : 에너지이용합리화법 제31조(에너지사업자의 신고 등)

Ⅰ		에너지 사용설비 현황

가. 대지 및 건물현황

대지현황	대지면적 : 387,801㎡				시설면적 : 19,087㎡
건물현황	준공연도 : 1986년		지상층수 2층		건축면적 : 19,087㎡
			지하층수 1층
	연면적 : 50,261㎡				냉난방면적 : 3,761㎡
단열현황	구분	지붕		전후벽	측벽	바닥	창문
	단열두께(mm)	42		42	42	42	이중창률	100
냉․난방현황	연간난방일수	120			평균난방실내온도(℃)		18
	연간냉방일수	90			평균냉방실내온도(℃)		26
냉․난방방식	난방방식	EHP(Electric heat pump)			냉방방식		EHP(Electric heat pump)
절약형설비	해당없음

나. 전기 설비(주변압기)

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2006.12
2	주 변전실	15000/20000kVA	일진중공업	2004.10
3	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2006.12
4	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2005.10

다. 비상발전설비

연번	위치	용량	사용연료	제작사	제작년월	비고
1	본관	250㎾	경유	EAST POWER.CO.LTD	2007.12
2	2송수장	175㎾	경유	EAST POWER.CO.LTD	2007.12
3	1취수장	144kVA (115㎾)	경유	삼양전기	1997.08
4	2취수장	144kVA (115㎾)	경유	삼양전기	1997.08
5	고도정수 처리시설	200kVA (160㎾)	경유	보국전기	2013.08.

라. 자동차 및 오토바이

연번	차종	차명	규격	년식	연료	비고
1	중형 승용	아이오닉	78cc	2017	전기	2017년 도입
2	중형 승합	스타렉스	2359cc	2017	엘피지	2017년 도입
3	소형 화물	포터 Ⅱ	2497cc	2017	경유	2017년 도입
4	오토바이		50cc	2008	휘발유

마. 보일러

장소	명칭	형식	용량 (kcal/h)	년도	사용 에너지	효율(%)	용도
1염소실	경동기름	DR-1 735 RPD	70,000	2004	등유		난방
1오니장	경원세기기름	SH-F26FE	26,000	1997	등유	92	난방
2오니장	경동가스	반밀폐형 KDB-1035	100,000	2011	LNG	81.3	난방
정문	경동가스	밀폐강제 급배기 KDB-160G0	16,000	2006	LNG	82.7	난방
후문	귀뚜라미가스	밀폐강제 급배기 IN-20HS	18,000	2008	LNG	82.5	난방
취수장	경동기름	KDB-170SC	18,000	2011	등유	85.5	난방

Ⅱ		2017년도 에너지사용 현황 및 실적

가. 에너지사용 현황

구 분	2015	2016	2017	비고 (3년 평균)
휘발유(㎘)	0.682	0.608	0.227	0.506 (폐쇄)
경유(㎘)	2.635	2.384	1.655	2.224
등유(㎘)	0.45	0.45	0	0.3
도시가스(천㎡)	15.128	16.309	15.527	15.655
LPG(kg)			815	815 (신설)
전기자동차(kwh)			355	355 (신설)
전력량(mMh)	135,590	133,847	128,225	132,554

나. 2017년 에너지절감실적

구 분	전력 절감량(㎾h/년)	절감액(원/년)	비고
LED 조명등 교체공사	21,696	2,473,344	152등 설치

다. 에너지절감실적 산출근거

1) LED조명등 교체공사(총 152등 설치)

- 절감량 : 11.3㎾×30일×8h/일×8월 = 21,696kWh

- 절감액 : 21,696㎾h×114원/㎾h = 2,473,344원

※ 2016년도 전기요금 단가(암사 연간평균) = 114원/㎾h

Ⅲ		2018년도 에너지사용 계획

가. 에너지원별 사용계획(목표)

구 분	2017년 사용실적	2018년 사용목표	증․감	비고 (3년 평균)
휘발유(㎘)	0.227	0	-0.227	0.506
경유(㎘)	1.655	1.5	-0.155	2.224
등유(㎘)	0	0.45	0.45	0.3
도시가스(천㎡)	15.527	14	-1.527	15.655
LPG(kg)	815	930	115	815
전기자동차(kwh)	355	700	345	345
전력량(mMh)	128,225	125,000	-1,197	132,554

나. 사용계획량 증감 요인(예상)

1) 휘발유 : 해당 연료를 사용하는 자동차는 2017년에 매각되어 향후 휘발유는 미사용

2) 경유 : 2017년 6월에 자동차 교체로 연료 소모량 감소 예상

3) 등유 : 올해 1번 주유하여 사용량이 늘어날 것으로 예상

4) LNG가스 : 겨울철 평균온도 증가로 소폭 감소 예상

5) LPG가스 : 2017년 4월부터 도입된 차량으로 작년 사용량에 비해 사용기간이 늘어나기 때문에 소폭 상승예상

6) 전기자동차 : 올해 6월부터 도입된 차량으로 작년 사용량의 절반정도 상승 예상

7) 전력 : 수돗물 공급량 소폭감소로 전력사용량의 감소 예상

다. 2018 에너지절감 투자사업

1) 본관뒤편 주차장부지 태양광판넬 설치

- 절감량 : 48kw×30일×24h/일×2월 = 69,120kWh

- 절감액 : 69,120㎾h×114원/㎾h = 7,879,680원

- 사업비 : 100,000천원

- 사업기간 : 2017.8~10

라. 기타 에너지절감 추진대책

1) 취․송수 대형 펌프의 효율적 운영으로 전기료 대폭 절감 : 정수과 제어실

2) 불필요한 조명등 소등 : 에너지지킴이 활동 강화, 전직원 교육

3) 적정 역률 유지 : 전동기 역률 증감시 적정 용량의 콘덴서로 개량(정수시설과)

4) 적정 실내온도 유지 : 겨울철 내복 입기, 여름철 쿨패션 입기 전개

※ 난방온도 : 18℃~20℃, 냉방온도:26~28℃(국무총리지시 2004-1호)

5) 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기 : 전직원, 자전거 보관대 확충

Ⅳ		행정사항

○ 에너지이용합리화법 제31조에 따라 에너지다소비사업자(2000toe이상)로서 2018.1.31.까지 에너지관리공단에 에너지 사용량 신고

○ 본청, 본부 및 구청 에너지 이용실태 점검(예정).

붙임. 2017년도 에너지 사용량 현황 1부.  끝.