문서번호	시설관리과-1705
결재일자	2018.1.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신종태		권승계	01/23 김기상
협조

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(**********************)

2018. 1.

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(**********************)

동작구 *********** 관리소장으로부터 저수조 청소 대상 제외 요청이 있어 현장조사 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **********************

○ 신 청 자 : 대방2단지 주공아파트 관리소장*************

○ 요청내용 : 직결급수 사용에 따른 저수조 청소 제외 요청

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용        도 : 공동주택(아파트)1723세대 , 15층

- 인입급수관경 : D=200mm(DCIP,1994)

○ 급수현황

- 급수  수계 : 대방배수지급수구역(배수지표고:50m)

- 표      고 : 32.2m

- 배  수  관 : D=400mm(DCIP, 1994)

- 분기점수압 : 1.8[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 조사내용

- 대방2단지 주공아파트는 가압직결급수 시설을 완료하고 우리사업소에 저수조 청소 면제를 받고자 구두로 의뢰된 사항임

- 건축물 및 급수구역상 가압직결급수 가능여부 기준에 부합하지 않는 사항임

▹「직결급수 적용기준」 가이드라인 제 3장 ‘가압직결급수 가능여부 기준’

	< 가압직결급수 가능여부 기준 >
◦ 급수구역 조건 - 분기 지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0㎏f/㎠ 이상 - 인입 급수관 유속 : 2.0m/s 이하 ◦ 건축물의 조건 - 건축물 규모 20층 이하, 400세대 이하 공동주택 - 배·급수관 분기관경 차이 2단계 이상

□ 조치계획

○ **********는 서울특별시 수도조레 제 12조에 의거, 직결급수가 아닌 저수조를 사용하여 급수하여야 하며,

○ 수도법 33조, 시행령 50조, 시행규칙22조의3, 서울특별시수도조례 40조의2 규정에 따라 당초대로 저수조 청소등 위생조치를 하여야 하고 이를 위반시에는 수도법 제86조6호에 의거 2년이하 징역, 2천만원이하 벌금에 처할수 있음을 회신하고자 함.

붙임 : 직결급수 현황사진(**********) 1부.  끝.