문서번호	누수방지과-800
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		01/24 강신재
협 조

2017년 12월 공급량 분석 보고

2018. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년 12월 공급량 분석 보고

2017년 12월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월) : 95,620천㎥ ⇒ 전년 대비 1.29% 증가

(단위 : 천㎥,%)

구 분		2016년	2017년	증/감량	증/감율
12월 공급량	총 공급량	94,402	95,620	1,218	1.29
	일평균 공급량	3,045	3,085	39	1.29
1~12월 (누계)	총 공급량	1,162,268	1,149,881	-12,386	-1.07
	일평균 공급량	3,811	3,783	-28	-0.74

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 총 괄

○ 2017년 12월 총 공급량은 95,620천㎥으로 전년 동월 대비 1,218천㎥ 증가(1.29%)하였으며, 일평균 공급량은 3,085천㎥으로 39천㎥ 증가(1.29%)

○ 2016년 12월보다 인구가 73천명 감소하였고 누수 발생건수는 150건 감소(762→612건)하였으며, 강우일수는 동일하나 강우량은 26.3㎜ 감소(61.1→34.8㎜)

□ 분야별 변화 분석

○ 사업소별 공급량 변화 : 총 공급량은 전년 동월 대비 1,218천㎥ 증가

- 증가 : 서부, 동부, 강서, 남부, 강동

- 감소 : 중부, 북부, 강남

○ 사업소별 총 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (12월)	2017년	95,620	12,128	10,228	12,647	9,496	12,611	14,745	11,641	9,547	2,576
	2016년	94,402	12,149	9,907	12,564	9,682	12,376	14,374	11,763	9,282	2,304
증 감 량		1,218	-21	321	83	-186	235	371	-123	265	272
증 감 율(%)		1.29	-0.17	3.24	0.66	-1.92	1.90	2.58	-1.04	2.86	11.80

○ 사업소별 공급량 총괄 분석

<중부> 21천㎥ 감소

- 구역 유량계(중부⇔서부) 조정(CB-24⇒SP-14, CB25⇒SPM11)에 따른 공급량 감소

- 노후관 정비, 중블록 재고립, 불용관 정비 등에 따른 공급량 감소

- 공공용수량 4천㎥ 및 누수탐지 39건, 누수복구 17,211천㎥/일

- 불용관 정비 60개소, 송배수관정비공사 4건, 배급수관정비공사 7건

<서부> 321천㎥ 증가

- 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규 입주 등으로 공급량 증감

- 누수탐지 37건 정비, 누수복구 4,897㎥/일

- 불용관 22개소 정비

<동부> 83천㎥ 증가

- ‘17년 12월 급수인구는 감소, 수전수는 증가(증 9,402수전)했으나, 재개발·재건축 지역 착공 및 상수도관 누수 15건 적출, 불용관정비 31건 추진에 따른 공급량 감소

- 누수복구 95건 (전년대비 4건 증가)

<북부> 186천㎥ 감소

- 사업소 인구 전년 동월대비 19,683명 감소에 따른 공급량 감소

- 노원구 인덕마을(455수전), 상계4구역(520수전), 상계6구역(510수전), 상계주공8단지(836 수전), 미아9-1(685수전) 등 5개 재개발 재건축으로 공급량 감소

- 2017년 노후 송.배급수관 정비사업(6건) 및 미사용 불용관 정비(14개소)시행에 따른 누수방지로 공급량 감소

- 지하누수 탐지 건수는 전년대비 11건 감소, 방지량은 5,083㎥/일 감소

- 누수발생 건수는 전년대비 25건 감소, 방지량은 380㎥/일

<강서> 235천㎥ 증가

- 전년대비 수전수 증가에 따른 사용량 증가 및 겨울철 수도계량기 동파방지 위한 수요가 수도꼭지 물흘림 현상으로 공급량 증가

- 누수탐지 정비 8건 누수복구 216㎥/일

- 불용관 정비 25개소 정비 (횡단굴착 인입급수관 분기점 폐쇄)

<남부> 371천㎥ 증가

- 1인가구 증가로 수전은 8.5천 증가, 사업소 인구수는 10.5천명 감소

- 송·배급수관 정비공사 시행으로 퇴수에 따른 공급량 증가

- 누수복구 및 탐지활동 74건으로 1,944/일 감소 발생

- 불용관 정비 29개소, 누수탐지 7건 822㎥/일

<강남> 123천㎥ 감소

- 택지개발지구 입주 및 수전분리 증가로 수전수 772전 감소, 재개발, 재건축 등으로 인구수 17,041명 감소, 북한이슈(사드배치) 이후 관광객이 약  16만명 감소되어 공급량이 전년 동월대비 127,001㎥감소

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 세척수량 전년대비 12월 350㎥에서 금년 12월은 144㎥으로 전년동월 대비 206㎥ 감소

- 누수복구는 전년 12월 48건 방지량 6,173㎥에서 금년 12월 43건, 방지량 5,847㎥으로 전년동월 대비 5건 감소, 방지량 326㎥감소

<강동> 265천㎥ 증가

- 상시누수 진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

･ 위례(성남)신도시 급수량  110천㎥ 증가 (전년 동월대비 109%)

- 대형사업지구(문정, 위례신도시, 고덕시영)의 꾸준한 입주

- 공공용수량은 64.3천㎥으로 공급량 대비 0.67%이며, 불용관 정비 6개소, 누수탐지 8건 386㎥/일

○ 인구 변화

- 12월말 서울시 전체 인구는 9,857천명으로 전년 동기 대비 73천명 감소

※ 사업소별 인구 증·감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-73	-5	-11.1	-2	-20	-7	-11	-17	-1
2017년 12월	9,857	954	1,175	1,421	1,223	1,484	1,503	997	1,101
2016년 12월	9,931	959	1,186	1,423	1,243	1,491	1,514	1,014	1,102
증감률(%)	-0.7	-0.5	-0.9	-0.1	-1.6	-0.5	-0.7	-1.7	-0.1

- 인구감소 73천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 685천㎥ 감소

▸감소량 : 73천명 × 313ℓ/일․인 × 30일 = 685,470㎥

○ 1인 1일 급수량

-  2017년 12월 ‘1인 1일 급수량’은 313ℓ로 전년 동월 307ℓ보다 6ℓ증가

○ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 12월 일평균 기온은 –1.9℃로 전년 1.2℃에 비해 3.1℃ 낮음.

▸ 12월 일평균 최고기온은 2.2℃로 전년 5.8℃에 비해 3.6℃ 낮음.

▸ 12월 일평균 최저기온은 –5.7℃로 전년 2.2℃에 비해 1.5℃ 낮음

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 10일로 전년의 10일과 같으며, 강수량은 34.8㎜로 전년의 61.1㎜보다 26.3㎜ 적음.

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2016년 12월			2017년 12월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
12. 1 ~ 12. 7	-1.4	8.3	3,074,145	-4.5	4.9	3,071,890	-2,255
12. 8 ~ 12.14	-3.4	5.0	3,045,155	-8.8	-0.3	3,075,448	30,294
12.15 ~ 12.21	-0.7	7.5	3,055,426	-7.6	0.4	3,123,314	67,888
12.22 ~ 12.30	-4.5	3.4	3,017,910	-3.2	3.3	3,072,528	54,618

※ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2015년 12월	2016년 12월	2017년 12월	전년 대비
일 평균기온(℃)	1.6	1.2	-1.9	-3.1
평균 최고기온(℃)	6.0	5.8	2.2	-3.6
평균 최저기온(℃)	-2.1	-2.7	-5.7	-3.0
강우일수(일)	9	10	10	0
강우량(㎜)	29.1	61.1	34.8	-26.3

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2016년 12월		2017년 12월		전년 대비	비 고
계	762		612		-150
15~50㎜	628	82.4%	479	78.2%	-156
80~100㎜	54	7.1%	60	9.8%	6
150~200㎜	37	4.8%	36	5.8%	-1
250~400㎜	28	3.7%	20	3.2%	-8
500㎜이상	15	1.9%	17	2.7%	2

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-150	-17	-32	4	-64	-21	-52	-4	9
2017년 12월	612	145	71	95	67	68	75	44	47
2016년 12월	762	162	103	91	104	89	127	48	38

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2017년 12월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	86,910	4,584	0	758	1,369	1,707	13,967	144	64,381
연간 단가	3,962	754	0	758	819	71	1,288	144	128
취약 관로	7,804	0	0	0	550	1,018	5,465	0	771
단위사업	68,086	3,830	0	0	0	190	1,427	0	62,639
배수지 청소	2,326	0	0	0	0	0	2,326	0	0
물세척수	661	0	0	0	0	0	661	0	0
수계전환 등	4,071	0	0	0	0	428	2,800	0	843

※ 12월 공급량 95,620천㎥ 대비 0.09% 차지

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 공급량 증·감에 따른 조정량 변화추세 비교 분석

○ 유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산

□ 단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

○ 중블록의 완전 고립 및 지속적인 중블록별 공급량 관리

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2017년 12월) 1부.

2. 2017년 12월 공급량 1부.  끝.