문서번호	정수과-937
결재일자	2018.1.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
조우현		代김경진	01/25 이성락
협 조
	수질과장			강성욱
	수처리연구과장			김승훈
	정수시설과장			유영춘

인천부평정수장 대체소독제 (차염)

운영현황 조사보고

2018. 1.

영등포아리수정수센터

정 수 과

인천부평정수장 대체소독제 (차염)

운영현황 조사보고

2017년 하반기 인천시상수도에서 도입한 대체소독제(차아염소산나트륨) 운영현황을 조사하고, 향후 우리 정수센터 적용방안을 검토 보고드림

Ⅰ		조사개요

❍ 일  시 : 2018. 1. 19(금) 14:00 ∼ 16:00

❍ 장  소 : 인천시 부평정수사업소

❍ 방문자 : 정수과장, 정수시설과장, 조우현, 안치화 연구사,

정미선 (본부 생산부 수질과)

❍ 협의자 : 박승규 (인천시 본부 급수부 생산관리팀)

심우선 외 3명 (인천시 부평정수사업소)

❍ 조사내용 : 취수장 및 정수장 대체소독제(차염) 운영현황 조사

Ⅱ		시설현황

❍ 도입목적

- 기존 소독제 염소(고압가스)처리 설비에 대한 신규 행정규제(화학물질관리법, 2016년 시행)에 따른 안정적 소독시설 운영방안 강구

※ 염소저장량 20톤 이상시, 산업안전보건법에 의거 공정안전보고서 제출

※ 염소저장량 10톤 이상시, 450톤/년 사용시 화학물질관리법에 의거

화학사고 장외영향평가서 제출, 위해관리계획서 제출(1회/5년), 지역사회 고지(1회/년)

❍ 시설현황

- 2017년 하반기 풍납취수장(전염소) 및 인천시 4개 정수장 후염소공정

차염주입시설 공사완료

※ 정수장 전염소는 액화염소 사용 중임

❍ 시설규모

구 분	풍 납 취수장	부 평 (풍납)	남 동 (팔당)	수 산 (팔당)	공 촌 (풍납)
시설용량(㎥/일)	700,000	375,000	542,000	623,000	413,000
주입지점	전염소	후염소	후염소	후염소	후염소
최대주입농도	2ppm	1.5ppm	1.5ppm	1.5ppm	1.5ppm
주입기	270L/hr×4대	180L/hr×4대	176L/hr×2대	110L/hr×4대	120L/hr×2대 90L/hr×2대
저장탱크	30톤×2기	40톤×2기	30톤×2기 20톤×1기	20톤×4기	30톤×4기
사업비(백만원)	340	450	600	600	600

❍ 설비현황 (부평정수사업소)

설 비 명	시 설 개 요	비고
액체소독 시 설 (시판차염)	○ 주요시설 - 정장탱크, 보조탱크, 주입펌프, 인젝터, 등 ○ 투입방식 - 저장탱크 → 정량투입기 → 이젝터 → 현장투입	사진참조

저장탱크 (20℃ 이하유지)	정량펌프 및 유량계	차염 제어반	주입부(수조/이젝터)

- 기존 액화염소설비에 비해 부속시설(기화기, 중화설비 등)가 생략되어 운영관리 측면에서 편리하고 안전하여 정수장 근무자 만족도가 매우 높음

- 기존의 염소주입 설비(이젝터 등)는 시판차염 도입 후에도 활용 가능.

Ⅲ		운영현황 및 문제점

○ 2017년 하반기 차염주입시설 공사 이후 시험가동만 하고 최근까지 기존의 액화염소 사용하였으며, 2018년 차염약품 계약이 이루어져 가동 시작.

※ 부평정수사업소의 경우, 방문 당일인 2018. 1. 19일 처음 가동 개시

○ 현재 국내 시판차염 공급업체(상하수도협회 인증)는 백광산업1개소로 차염 수급 불안정 측면 있음

○ 차염 제조과정에서 발생되는 부산물(브로메이트, 클로레이트)에 대한 품질 및 수처리제 품질검사 체계 미흡

○ 차염품질 및 수질에 대한 불확실한 측면이 있어, 인천시 수질연구소에서 현재 관련 연구 추진 중

- 보관과정에서 차염 유효염소는 감소하는 반면, 부산물인 클로레이트는 증가하는 현상 있음

- 소금을 원료로 하는 차염자체에 브로마이드 이온이 포함되어 있을 수 있어 취수장 전염소처리 적용시 정수장 오존처리로 브로메이트가 증가 우려

※ 방문 당일 취수장 전염소처리는 최소투입 운영 중, 약 0.5mg/L 주입

< 참고 : 차염소독제 관련 기준 >

구 분	시판 차염원액 2종 (유효염소 12% 이하)		정수 및 수돗물 수질
	브로메이트	클로레이트	브로메이트	클로레이트
관리기준	< 100㎎/L	<10,000㎎/L	<0.010㎎/L	<0.7㎎/L
관련규정	환경부 수처리제 기준		환경부 먹는물수질기준	환경부 수질감시항목

Ⅳ		검토의견

❍ 최근 지진발생 등 재해발생과 염소와 같은 유독성 화학물질에 대한 관련규정이 강화되는 현 시점에서 대체소독제인 차염 도입 필요성 있음.

❍ 차염발생기보다 시판차염은 운영관리 측면에서 편리하며, 현재의 염소처리설비를 활용하기 때문에 초기 투자비도 저렴할 것으로 판단됨

※ 인천 풍납 취수장 사업비 : 340 백만원

❍ 우리정수센터 착수정 전염소처리능력이 충분하므로, 수질적 문제만 없다면 취수장에 시범적용 가능할 것으로 판단됨 (첨부 1. 참조)

❍ 2018년 인천시 시범운영 진행사항에 대한 지속적 정보교환 필요

❍ 우리정수센터 병물공장에도 소독설비가 필요한 바, 시판차염 우선적용 검토

(K-water, 각 지자체 병물공장은 발생기차염 운영 중)

Ⅴ		향후 추진방안

❍ 대체소독제 도입에 관한 공동연구 추진검토 (물연구원/영등포 정수센터)

- 연구내용 : 시판차염 공정영향 평가 및 공정 최적화 방안

- 연구기간 : 2018.1∼4월

- 분석항목 : 소독부산물 (브로마이드, 브로메이트, 클로레이트 등)

※ 상반기 인천시 취,정수장 수질데이터 분석 및 자체연구결과 확보 필요

< 본부차원에서의 종합적 검토 필요 >

첨부 1. 영등포정수센터 염소처리현황 분석 보고.  끝