문서번호	수질과-829
결재일자	2018.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
이근보	강성욱	유성종	01/26 구아미
협 조

제16차 수돗물평가위원회 회의자료

2018. 1

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第16次  會議

2018. 1. 30(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

1.	제15차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제16차 정례회의 자료	3
	가. 1월 수질검사 결과 평가	3～5
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(농협 수질연구센터) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(농협 수질연구센터) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘18. 2월 채수일자 및 채수지점 선정	6
	다. 토 의 과 제	7
	○ 2018년 아리수 수질검사 관리종합계획 ○ 2018년 수돗물평가위원회 운영계획(안)

會   議   資   料

1. 제15차 정례회의 자료

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : 2017. 12. 26(화). 16:30

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(8명)

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 한인섭, 이상현, 이철재, 이상호, 권지향, 한상열, 홍정림

○ 회의 안건

- 2017년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 2018년 1월 채수일자 및 위원 선정

- 2018년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 협의

나. 회 의 결 과

○ 2017년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2017. 12. 5(화)

- 채수주관 : 최정현, 홍정림위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 수질검사 결과 특이사항이 없는 것으로 보임

▷ 경도항목 측정방법은 어떻게 하는지?

☞ 공정시험방법에 따라 EDTA을 이용한 킬레이트 적정법을 사용하고 있음

▷ 경도 측정 시 물속에 존재하는 무기물 측정값 등과 역산을 통해 자료를 검토해보는 것도 필요함

☞ 향후 경도 측정시 물에 함유된 무기물(나트륨, 칼륨 등)함량과 경도측정값과

비교 검토하겠음

2. 기타사항

▷ 2018년 1월 채수일정 및 주관위원 선정

․ 채수일자 : 2018. 1. 2(화) 09:00~18:00

․ 채수 주관위원 : 이재연, 권지향 위원

․ 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

․ 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

▷ 제16차 회의일자 및 장소

․ 일 자 : 2018. 1. 30(화) 16:00 ~

․ 장 소 : 본부 4층 회의실

․ 안 건 : 2018년 1월 수질검사 평가 및 공표

2018년 수질관리 종합계획 및 수돗물평가위원회 운영계획 검토

2. 제16차 정례회의 자료

가. 1월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2018. 1. 2(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	18.1/1	1/2 (채수)
기온 (℃)	관측	-6.9	-2.1	2.1	1.4	-0.3	-1.3	-1.8
	평년	-1.3	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2
강수량 (mm)	관측	-	-	0.0	0.7	1.0	-	-
	평년	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9

※ 채수주간(’17.12.27.~’18.1.2) : 강수량 1.7mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 권지향, 홍정림 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유(정수기 포함) 수도꼭지 지점
구의	*************** *********	***************** ***********
뚝도	************** *******	************** *********

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	< 정수기 > ○회사명 : 비.엘.아이 ○모델명 : CP-F601SW ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2012 ○필터교환 : -		< 정수기 > ○회사명 : 웅진코웨이 ○모델명 : CHP-590N ○필터 : N/F ○제 조 일 : ’17.6.29 ○필터교환 : -

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 농협경제지주(주) 축산연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	’17.1월
구의	130	130	8.4	5.9	8.3	7.7	3.1	1.02	0.05	0.06	26.3	12.3	8.7
뚝도	80	3,400	6.8	6.7	8.2	7.7	2.6	0.97	0.06	불검출	107.2	9.9	11.6

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월	‘17.10월	’18.1월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.04	0.06	0.38	0.38	7.3	7.4	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.04	0.04	0.27	0.27	7.3	7.3	0.007	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.14	0.10	7.4	7.3	0.033	0.004	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.42	0.37	7.2	7.4	0.003	0.003	불검출	불검출
		직수	0.06	0.04	0.29	0.28	7.4	7.4	0.004	0.006	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.04	0.11	0.23	7.4	7.4	0.032	0.003	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.27	1.5	0.018	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	불검출	불검출	250	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.4	0.28	1.1	0.018	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	0.6	불검출	130	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울 물연구원

○ 검사결과                                                   (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	8	0	1.90	5.9
	정 수	2	0	0.98	1.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	2	0	1.04	1.5
	탱크수	2	0	1.06	1.5
뚝도 정수센터	원 수	10	0	1.96	6.7
	정 수	0	0	0.86	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	0	0	0.85	1.1
	탱크수	0	0	0.85	0.8

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘18. 2월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2018년 2월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광 암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
암 사	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재 배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제17차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2018. 2. 27(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건 : 18년 2월 수질검사 평가, 수평위 운영계획 및 연구과제 관련 토의

다. 토의과제

○ 2018년 관리계획 및 수평위 운영계획 토의

- ’18년 아리수 수질검사․관리 종합계획

- ’18년 수돗물평가위원회 운영계획(안)

- ’18년도 수평위 연구과제 주제 논의

따로붙임

1) 수질검사 결과표(농협경제지주 수질연구센터) 1부.

2) 농협경제지주 수질연구센터 분석보고서 1부.

3) 서울물연구원 수질검사성적서 및 분석보고서 1부.

4) 2018년 아리수 수질검사 관리종합계획 1부

5) 2018년 수돗물평가위원회 운영계획(안).  끝.