	용산소방서
수신	김민희 귀하(04360 서울특별시 용산구 효창원로12길 31 (원효로4가))
(경유)
제목	안전시설 시정보완알림(*********)

1. 민원접수-233호(신청일: 2018. 1. 26.)와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방시설 완공검사증명서 발급과 관련 안전시설등 설치기준에 맞게     설치되어 있는지 여부를 확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 있어 시설보완을 안내하니        보완 후 완공검사신청서를 재접수하여 주시기 바라며, 적정하게 설치된 경우 현장발급이 가능     합니다.

3. 궁금한 사항이 있으시면 예방과 검사지도팀(☏790-1190)으로 문의하시면 상세히 안내해     드리겠습니다.

가. 대상명: ****************

나. 신고인: ********************

다. 위치: 서울특별시 용산구*************************

라. 근거

○ 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC101)

○ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103A)

○ 피난기구의 화재안전기준(NFSC301)

마. 보완사항

○ 전층 각호실에 소화기 비치

○ 2층 보일러실 자동확산소화기 교체(압력미달)

○ 1층 프리액션밸브에 소화용수 충수요함

○ 4층, 6층 완강기 설치.  끝.

							용산소방서장
담당자							정성현			담당자					유경문					검사지도팀장					代심형섭				예방과장						01/26 최규태
협조자
시행			예방과-1003									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-754-0119						/전송			02-773-1179					/													/	부분공개(6)