문서번호	시설관리과-2142
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	이상연	01/29 김홍준
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		김민정

- 전기안전관리규정에 따른 -

‘18년 북악터널(배)가압장 전기설비 종합점검 계획

2018. 01.

서부수도사업소

- 전기안전관리규정에 따른 -

‘18년 북악터널(배)가압장 전기설비 종합점검 계획

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』개정과 관련하여 주요 변경

사항을 반영한 전기설비 점검계획을 수립하여 안정적인 전기설비

관리에 만전을 기 하고자 함.

1			관련근거

산업통상자원부고시 제2016-16(2016.01.29)호

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』

☞ 제정일 : 2016년 01월 29일,  시행일 : 2016년 02월 07일

	< 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 주요내용 >
▶ (안전관리규정 작성) 전기안전관리규정 작성 및 점검계획 수립 ▶ (점검기록·보존) 점검기록 서류 4년간 보존 ▶ (계측장비 등) 계측장비 및 안전장구 주기적 교정·시험 ▶ (안전장구 및 위험표시) 위험장소에 “위험표시” 부착 ▶ (전기사고 대처요령) 정전, 감전 및 전기설비사고시 적정 대처 ▶ (중대사고보고) 사망2명, 부상3명 이상, 3억이상 물적피해시 안전공사 통보 ▶ (점검기록서식) 점검기록 서식 제정

2			일반현황

전기설비현황

수전용량	계약종별	비상발전	상용발전		비 고
			태양광	바이오가스
2,000kW (2회선 수전)	산업용(을) 고압A 선택Ⅱ	-	-	-

전기시설 관리체계

- 한전공급계통

상용	예비
은평S/S(은배D/L), 9827B 961 문화간41 R2(GS)	서대문S/S(유진D/L), 9827E 062 문화간41 R3(GS)

- 한전지점 연락처

· 한전 성서지사 배전과 02-350-2262

북악(배)가압장 전기안전관리 현황

대표자명	서부수도사업소장					전화번호		02-3146-3787
회사명	서부수도사업소 북악터널(배)가압장
설치장소 주소	서울시 서대문구 세검정로 168 (홍제동 산 1-189) 북악터널(배)가압장
전기설비	수 전		용 량		2,000kW		전 압		22,900V
			방 식		2회선 수전		계약종별		일반상용
	발 전		상용		-		전 압
			비상용		-
			신재생에너지		-
전기안전관리자	전기	장진호		자격증명 및 급수	전기기사		선임일자		2017. 01. 03

3			전기설비 점검계획

점검관련 규정 (전기안전관리자의 직무 제6조)

- 전기설비별 점검주기별 점검을 진행하고 그 결과를 4년간 보존

- 점검 결과는 ‘자가용전기설비 정기검사’시 제출

주요점검사항

- 주변전실, 변압기, MCC반, 비상발전기 등에 대해 일상점검, 정기점검,

정밀점검 등을 정해진 주기에 따라 점검 실시

점검 종류별 측정·시험항목

측정·시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○
저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정			△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
고압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력,산가도측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-
예비발전설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	-	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	-	-	-	-	-
적외선 열화상 측정		-	△	△	○	-	-
전원품질분석		-	-	-	○	-	-

[비고] ○:필수, △:필요시

세부추진계획

측정·시험 항목	점검계획
○ 외관 점검 및 부하측정 (월차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中)
○ 절연저항, 누설전류, 접지저항 측정 (연차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中) ○ 매년 실시하는 전기설비안전진단과 병행 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 변압기 점검 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 계전기 및 차단기 동작시험 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 적외선 열화상 측정 (분기)	○ 분기별 자체 열화상 측정 및 작성 (시행中)
○ 전원품질분석 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)

※ 자가용 전기설비 정기검사 (매3년마다) 실시 년도에는 정기검사로 대체

전기설비 안전진단 추진계획

구분	2017년	2018년	2019년	비고
자가용 전기설비 정기검사	실시			2017년 11월 완료
자가용 전기설비 안전진단	실시	예정	예정	2018년 2분기 예정

4			행정사항(향후 계획)

‘18년 자가용 전기설비 안전진단 실시 후 보완사항 발생시 조치

전기설비 자체 점검양식 신규 작성 및 안전관리 규정 변경 제정

일상적 점검 및 주기적 관리를 통하여 안정적 수․변전설비 운영

에 만전을 기하고자 함