	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	코엑스몰 소방무선통신 보조설비 확인 현지적응 훈련 결과보고

1. 현장대응단-419(2018.01.15.)호『무역센터 소방무선통신 보조설비 확인 및 코엑스 몰 현지적응 훈련』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 코엑스 몰 무선통신보조설비 확인 및 코엑스 몰 현지 적응 훈련결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 훈련일시: 2018. 01.16 ~ 17. (2일간)

나. 훈련장소: 삼성동 봉은사로524번지(코엑스몰)지하

다. 동원차량: 지휘차,삼성P,구조버스 및 탑승대원

라. 훈련내용

1)무선통신보조설비 내·외부 수신감도 확인

2)지하1층 ~ -4층 구조(피난)동선 파악

마. 훈련결과

1)무선통신보조설비를 이용한 지하1~4층 UHF 통화상태 양호

- 지상에서 지하 2층까지 일부구간은 무통설비를 이용 없이 통화가능

- 같은 지하층에서는 대원상호간 무선통신가능하나, 지하층과 지상의 무선은 무선통신             보조설비 단자함에 접속된 무전기만 가능하여 대원간 직접통신 불가 중계무선만 가능

2)지하1층~ -4층까지 특별피난계단 및 최단거리 피난동선 확인

3)무선통신보조설비 총 8개소 점검

붙임  1.코엑스 소방무선통신보조 단자함 위치도 1부.

2.코엑스 진입로 1부.

3.코엑스 무선통신보조설비 훈련사진 1부.   끝.

담당자	진구룡		지휘1팀장	조규관		현장대응단장	01/29 손창오
협조자
시행	현장대응단-831	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629(강남소방서)	/
전화	02-553-3315	/전송	02-556-2119	/	gufire@seoul.go.kr	/	부분공개(2)