문서번호	정수과-422
결재일자	2018.1.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
채민수		01/29 김효상
협조

혼화지 응집제 투입기실 냉난방기 구매 계획

2018.  1.

혼화지 응집제투입기실 냉난방기 구매계획

최근 한파로 인한 응집제 투입펌프의 튜브파손과 배관 등의 동파방지 등 시설보호를 위해 냉난방기를 구매 설치코자 함

□ 설치 사유

○ 1-2계열 정량투입펌프 튜브 파손 발생

- 발생일시 : ’18.01.25. 23시경

- 현상 : 정량투입펌프의 튜브 찢어짐

○ 혼화지 응집제 투입기실 응집제 투입펌프 튜브 및 배관등의 동파방지 등의 시설 보호를 위해 냉난방기를 구매 설치코자 함

□ 점검 내역

○ 일시 : ’18.01.26. 10시~11시

○ 점검자 : 전문경력관 다군 채민수************

○ 점검내용

- 1-2계열 정량투입펌프의 튜브상태 확인 결과 최근 강력 한파로 인한 정량투입펌프의 튜브가 경화되어 파손으로 인해 정수약품 투입곤란

	최근(01.22~01.27) 서울 지역 최저 온도 –18℃
파손된 정량 펌프 튜브 상태 확인	최근 서울지역 온도

- 18.02월 서울/경기지역 날씨 전망으로 최저 기온은 –9℃전후로 예측되어 추가조치가 필요함

○ 조치사항

- 냉난방기 설치 업체 의뢰하여 설치후 카드 결제 정산 예정

- ********************

- *************************************

○ 소요예산 : 1,980,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.