소방특별조사 세부조사표(*********)

2018.01.24.

1. 조사대상

대 상 명	*********			전화번호	************
소 재 지	송파구 ***********	대표자	***	주 용 도	의료시설
건물구조	철근콘크리트구조 지하1층 지상7층 연면적: 2,082.53㎡			소방안전 관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리 업무 적정 수행함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서 적정 작성토록 교육함	- 교육훈련이행 철저지도
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 실시함 (2017.11.03.)
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 관계자에게 예방 순찰 실시토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화재취급시 안전수칙 준수토록 지도함	- 화기사용시 안전에 유의하여 사용토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	- 요양병원 소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	각층 방화문 확인 - 각층 유수검지장치실 확인 - 소방펌프실 확인	- 화장실(4~7층) 옆 창고 감지기 설치 - 각층 방화문 도어체크 조정 정비 ☞ 조치명령 발부
피난시설 등	- 피난구유도등 상태 확인 - 각층 구조대 상태 확인	- 7층 구조대 이전설치 요망 ☞ 조치명령 발부

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	한국전기안전공사
가스 분야	정기점검 실시함	한국가스안전공사
기타 분야	특이사항없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

5. 관계자 교육 등

- 교육내용 : 2018년 6월 30일까지 소방법령 일부개정에 따른스프링클러설비 소급설                    치 지도 및 소방시설 피난설비 유지관리 철저토록 교육

- 교육인원 : 관계자*************************

○ 조사자 : *********************

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	조진석		이춘우		곽흥운		01/29 박충건
협조