문서번호	정수과-455
보존기간	년
결재일자	2018.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
박준호		01/30 김효상
협 조	주무관		이준호
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(01월)

2018. 01.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 박 준 호

조사 일시 : 2018. 01. 29.  1계열 여과지                                                              (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	159			160		160	160	158	158		160	159	기준 만족
1-2	161			160		161	161	160	160		160	160	기준 만족
1-3	161			160		161	161	162	162		160	161	기준 만족
1-4	162			161		161	161	162	160		161	161	기준 만족
1-5	163			161		160	161	162	160		160	161	기준 만족
1-6	158			159		159	159	159	159		157	158	기준 만족
1-7	159			159		160	159	160	160		159	160	기준 만족
1-8	161			161		161	162	162	160		161	161	기준 만족
1-9	160			162		162	161	161	160		160	160	기준 만족
1-10	155			157		158	157	155	159		159	157	기준 만족
1-11	160			162		160	161	161	163		162	162	기준 만족
1-12	160			159		159	159	160	160		160	160	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

2계열 여과지                                                               (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	161			160		159	160	161	160		161	161	기준 만족
2-2	161			160		161	161	161	161		162	162	기준 만족
2-3	161			159		159	160	159	160		159	159	기준 만족
2-4	158			157		157	157	159	159		159	159	기준 만족
2-5	158			160		161	160	160	160		159	160	기준 만족
2-6	158			159		161	159	164	159		158	160	기준 만족
2-7	160			160		160	160	160	160		159	160	기준 만족
2-8	158			159		161	159	161	162		162	162	기준 만족
2-9	161			159		160	160	160	159		160	159	기준 만족
2-10	156			161		160	159	160	161		160	160	기준 만족
2-11	158			159		156	158	160	158		160	159	기준 만족
2-12	161			161		162	161	157	160		163	160	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)       여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)      끝.