문서번호	정수과-446
결재일자	2018.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김동선		박근희	01/30 서한호
협조	주무관		권학선
	주무관		홍병의

2정수장 통합 여과수 탁도계 점검 결과 보고

2018. 1.

구의아리수정수센터

정수과

2정수장 통합 여과수 탁도계 점검 결과 보고

현재 여과지 수질관리를 위해 운영하는 2정수장 통합 여과수 탁도계에 헌팅 등 불안정 수질측정요인을 해결하고, 이를 보고 드림.

추진근거

❍ 정수과-394(2018.1.26.) 「2정수장 통합 여과수 탁도계 점검 보고」

현황 및 문제점

❍ 통합여과수(2정수장) 탁도계 헌팅 심화

- 2017.12.2.부터        : 간헐적 헌팅 발생 시작

- 2017.12.10. 헌팅 심화 : 0.1NTU 이상 값으로 헌팅 수시로 발생

- 2018.1.5. 최대 헌팅발생 : 0.04NTU → 0.18NTU

점검개요

❍ 점검기간 : 2018.1.5. ~ 1.25. (약 20일간)

<탁도계>

❍ 점 검 자 : 홍병의, 김동선, 권학선, 경규선

❍ 점검대상 : 2정수장 통합여과수 탁도계

- 기종 : HACH 1720E

- 법정 정도검사일 : 2017.4.26. 완료

- 차기 정도검사일 : 2019.4.26

❍ 점검내용 : 헌팅 원인조사

- 탁도계 청소 및 표준키트 보정 ⇨ 헌팅 지속

- 센서부(광원 및 검출부) 이상 점검 실시

· 지별여과지(2-5지)와 교체 시험 ⇨ 헌팅 지속

- 신호 출력부 및 통신상태 점검 ⇨ 이상 없음

- 정밀 정도검사 실시 : 2 NTU 표준물질과 여과수 30분간 교체 투입을 통한 정도검사 실시로 원인파악 ⇨ 헌팅 원인 파악

정도검사 실시 사진

<HACH 탁도계 사진 (2018.1.24.) >

점검결과 및 조치사항

❍ 헌팅 원인 규명

- 수조내 일정 수두압으로 시료가 공급되나, 튜브 관경이 작아 탁도계 내 유입압력이 높아져 센서부내 일정한 공급 흐름을 방해함.

수조 기존 연결 현황 (6mm 튜브)	센서부 튜브 연결현황 (기존 튜브 및 교체 후 모습)

❍ 조치사항

- 시료공급 튜브 배관 확장 교체하여 유입압력을 낮춤 (튜브 규경 6mm → 10mm)

- 조치(2018.1.25. 14시) 이후 탁도계 헌팅 발생하지 않음

조치전 <측정치 헌팅 (2017.12.12.) >	조치후 <튜브규경 확장후 측정치 (2018.1.25.) >

향후계획

❍ 정기적으로 수조·센서부 클리닝 및 튜브 교체

❍ 문제 발생시 자체 정도검사 실시 등으로 원인규명에 신속대응

소요예산 : 없음.  끝.