문서번호	설비부-15667
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	09/13 권오식
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2017. 09.

도시기반시설본부

(설비부)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한 가로등, 교량점검등, 승강기 전원공사 실정보고 사항에 대하여 검토 보고함

1		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, 램프교 120m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등, 점검등 신설

▢ 공사기간 : (총차) 2015. 02. 27. ~ 2017. 12. 29.

(2차) 2017. 03. 07. ~ 2017. 12. 29.

▢ 공 사 비 : ****************************

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

2		관련근거

▢ 연결램프 전기설비 협의 건

- 서울시설공단 도로시설처-3904호 (2017. 04. 12.)

-〔업무지시전〕설비부-6159호 (2017. 04. 13.)

▢ 주민 민원사항 알림: 승강기 추가(2개소) 설치 건

- 성북구청 도로과-2696호 (2016. 04. 05.)

3		실정보고내용

▢ 전기설비 공사 검토사항

1. 진입램프 구간 등주 및 분전함 사양 변경 협의 건 검토

○ 현 황: 진입램프 구간 전기 시설물을 서울시설공단 요구사양으로 변경 건

- 서울시설공단 도로시설처-3904호 (2017. 04. 12.)

○ 검토내용

위 치	구 분	검토내용
도시고속도로 진입램프	가로등주 사양변경	변경전	분체도장 9-2m(높이-암) 1등용 150W 9본	시설물 유지보수가 용이하도록 등주 사양을 변경하고 현장여건에 맞춰 등주높이 및 암길이 조정
		변경후	용융아연도금 9 -2m(높이-암) 1등용 150W 8본 4.5-1m(높이-암) 1등용 150W 1본
	가로등분전함 사양추가	시설물 운영을 위해 양방향 점멸기 적용

- 현장 조사 현황

구 분	가로등 설치장소 현황
현장사진
변경사유	가로등주 설치 위치에서 교량 하부까지 거리가 5m : 9m 등주 설치불가 (1개소)
검토의견	교량 하부에 등기구가 접촉하지 않도록 이격 거리 확보 : 4.5m 가로등주로 변경 시공

2. 교량점검등 설비 전등과 전열 회로 분리 요청 건 검토

○ 현 황: 교량점검등 전등,전열회로가 1개의 회로 구성되어 있어 유지보수의   안전성을 위하여 회로분리 요청 사항

- 서울시설공단 도로시설처-3904호 (2017. 04. 12.)

○ 검토내용

위 치	구 분	검토내용
교량점검구 내부	전등,전열 회로 분리 및 규격변경	변경전	전력케이블 F-CV 6㎟/4C
		변경후	회로분리 -전등: 전력케이블 F-CV 6㎟/3C -전열: 전력케이블 F-CV 6㎟/2C

- 유지보수시 소비전력이 큰 전기기기에 의해 순간적인 전압강하 및 차단기 트립 발생

: 전등이 OFF, 효율적인 유지보수 관리를 위하여 회로분리가 필요

3. 승강기 신설로 인한 전원 인입공사

○ 현 황 : 보도육교에 승강기 2개소 신설로 인한 전원 인입공사가 요구 됨

- 성북구청 요청사항: 도로과-2696호 (2016. 04. 05.)

○ 검토내용

- 전압강하 및 추후 증설부하 용량을 고려하여 설계에 반영

○ 승강기 인입 전원 설치 현황도

▢ 변경공사 내용 및 개략공사비 증․감

(단위 : 천원)

구 분	현황 및 요청사항	검토의견	비 고
1.진입램프 구간 등주 및 분전함 사양 변경	-서울시설공단 요청사항 *가로등주 사양 변경 분체도장-> 용융아연도금 *가로등분전함 사양 추가 양방향 감시점멸기 적용	-가로등주 관리주체의 관리효율성을 위하여 용융아연도급 적용하고 현장여건에 맞게 H:9m, 4.5m의 등주 적용 -시설물 운영을위한 양방향 감시점멸기 적용	********
2.교량점검등 전등, 전열회로 분리	-서울시설공단 요청사항 : 교량점검등 설비 전등전열 회로 분리요청 -차단기 트립시 전등OFF	유지보수의 안전성 위하여 회로 분리 -전등: 전력케이블 F-CV 6㎟/3C -전열: 전력케이블 F-CV 6㎟/2C	******
3.승강기 신설로 인한 전원 인입공사	-성북구 협조요청 사항 : 육교 이용자 불편 민원에 의한 승강기 2개소 신설	-전압강하 및 추후 증설부하 용량을 고려하여 설계에 반영	*********
직접공사비			*********
제 경 비			*********
부가가치세			********
합 계			*********

▢ 개략공사비 증․감 대비표

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
A. 전기 설비공사
가로등설비공사	******	******	*****
2. 교량점검등 설비공사	******	******	***
5. 엘리베이터 인입공사	********	******	******
직접공사비	******	*******	******
제 경 비	******	******	*****
부가가치세	******	******	*****
합 계	*******	*******	******

▢ 감리원 검토 의견

- 서울시설공단 협조 요청(등주 및 분전함 사양변경, 교량점검등 회로분리)사항은 관리주체의 관리 효율성과 현장여건을 반영하여 사양 변경이 필요하다고 판단되며, 승강기 전원 인입 공사는 인입지점에 대한 현장 검토 후 설계에 반영하였음.

- 원활한 공사 추진을 위하여 우선 시행토록 하고 추후 설계변경시 반영함이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

▢ 서울시설공단과 성북구청 협조 요청에 대한 현장여건을 반영한 사항으로 건설사업관리단에서 검토, 합리적으로 공사에 반영하였다고 판단되므로 이를 승인하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙  임: 건설사업관리기술단 공문 1부.   끝.