문서번호	생산관리과-1065
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		한희선	01/31 유성종
협 조

2018년 설날 대비

취․정수장 시설물 안전점검 결과보고

2018. 1.

2018년 설날 대비

취․정수장 시설물 안전점검 결과보고

2018년 설날 대비 취․정수장 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 추진 근거

○ 생산관리과-307(’18.1.10) ’18년 설날 대비 취․정수장 안전점검 계획

□ 점검 대상 : 10개소(정수장 6개소, 취수장 4개소)

○ 정수장 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북

○ 취수장 : 자양, 풍납, 암사, 강북

□ 점검 기간 : ’18.1.12.(금) ~ 1.24.(수) 중 6일간

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 옹벽, 축대 등 균열상태

- 착수정, 여과지 등 시설물 상태

- 송수펌프실, 오니처리장 등 시설물 상태

○ 수질관리 분야

- 침전수, 여과수, 정수(탁도, PH등)

- 잔류염소 적정유지 여부

- 수질자동측정기 관리상태

- 고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

○ 기계․전기 분야

- 기계․전기설비 유지관리 적정성 여부

- 기전설비 주변 시설물 상태

- 옥외 배선 노출 불량 점검

- 전기 선로의 절연(피복) 접지상태 등 육안점검

- 배수펌프 및 침수경보시설 가동 상태

□ 점검방법

○ 본부 및 정수센터 합동 점검

○ 분야별 취약시설 점검

○ 점검결과 문제점 및 개선방안 검토

□ 점검현황

○ 점검 인원 : 6개조

구 분		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일시		1.12(금)	1.22(월)	1.16(화)	1.24(수)	1.18(목)	1.19(금)
점검자	생산부	권창범 이근보 박종석 이상록	권창범 김인성 임은비 이상록	신왕근 임종필 김영준 이상록	유양현 정미선 박종석 곽대근	이규현 김인성 곽대근 박종석	신왕근 이근보 김영준 이상록
	정수 센터	최윤수 지동성 박건수 강석규	윤기영 문강수 김종훈 권학선 임원성	황청연 서광호 김현철 정갑평	김경진 함진각 김진수	김영규 나필수 김재성 이병옥 안영환	함인석 남상욱 정인영 배용우 장 호

Ⅱ		점 검 결 과

○ 점검 시 지시사항

- 취․정수시설에 대한 순찰 강화

- 안전사고 방지를 위해 연간단가 업체를 활용 지속적인 정비 추진

- 지적사항에 대해서는 우선 응급 조치하여 안전사고 발생을 예방하고 조속히 정비가 완료될 수 있도록 조치

○ 점검결과 지적사항

정수센터	지적건수	지적사항	처리결과(계획)
계	5	-	-
광 암	1	․ 여과지동 기계실내 후염소 가압수 펌프 보온 필요	․ 보온 조치 완료
구 의	-	․ 지적사항 없음	-
뚝 도	1	․ 1정수지 출입문 정비 필요	․ 출입문 교체 완료
영등포	1	․ 누액방지 트렌치 내 낙옆 등 청소 요함	․ 트랜치 내 청소 완료
암 사	1	․ 1송수 저압 배전반(2호) 표시램프 점등 불량	․ 램프 교체 완료
강 북	1	․ 병물 창고 앞 빗물받이 동공 발생	․ 빗물받이 주변 포장복구 완료

Ⅲ		조 치 계 획

○ 최근 정밀안전진단 결과 1순위 손상내역 중 미보수된 시설물 등 취약 시설물에 대하여 동절기 한파 및 해빙기 대비 지속적 순찰 및 점검 실시

○ 지적사항에 대한 처리결과 및 우수사례는 정수센터 경영실적 평가에 반영

붙임 : 1) 취․정수장 시설물 점검표 1부.

2) 점검 및 조치결과 사진 1부.  끝.