문서번호	정수시설과-1026
결재일자	2018.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍		유영춘	02/01 이성락
협조

정수장 기계설비 고장사항 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 기계설비 고장사항 및 조치계획 보고

정수장내 기계설비 고장사항에 대한 정비를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

고장사항

❍ 확 인 자 : 공업8급 김기홍, 설비관리실, 연간단가업체(삼정수도)

❍ 고장사항

기 기 명	위 치	규격	설치년도	고장사항	비고
혼화기 모터(1호)	1정수장 혼화지	15kw	1991년	모터 및 감속기 고장(노후)
컴프레셔(1호)	1정수장 여과지	15kw	2005년	동파이프 천공(15A)
약품주입 배관	가압식 막여과	40A	-	배관 누수
소화전 배관	홍보관	50A	-	배관 동파
솔레노이드 밸브	1정수장 6지	공압	-	작동불량

조치계획

고장사항	수리방법	조치계획	비고
혼화기 모터 및 감속기 고장	- 20년이상 사용 설비로 2호기도 고장 우려가 있어 1, 2호기 모터 및 감속기 교체	- 차기 연간단가 계약 후 작업지시 (4월말까지 교체, 실험실 협의완료) - 소요비용 약 13,000천원
컴프레셔 파이프 천공	- 파이프 교체	- 현 연간단가 업체(삼정수도)에 작업지시(3차) 및 정산 - 소요비용 약 1,000천원
약품주입 배관 누수	- 체크밸브 및 씰링 교체
소화전 배관 동파	- 커플링 체결(선조치)
솔레노이드 밸브 고장	- 밸브 교체(선조치)

❍ 소화전 배관은 해빙기에 소방전문업체를 통한 추가 점검 및 수리 시행

붙임 : 점검사진 1부.  끝.