시  민

문서번호	급수운영과-2500
보존기간	년
결재일자	2018.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
주은선	김남구	김정수	02/01 홍순성
협 조	시설관리과장		고신석
	시설관리팀장		문병희
	주무관		정헌석
	주무관		강병국
	주무관		이연창

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

***********************

2018.  2.

강 서 수 도 사 업 소

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

***********************

2018년 상수도 공사에서 사용할 상수도용 자재 중 *************************************3개 품목은 생산․납품사가 1개인 특허제품에 따라 수입물품 및 특정제품선정심사위원회를 개최하고 의결된 내용을 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 맨홀뚜껑 및 틀 구매방법 개선계획[본부 시설관리과-650호(’15.1.30.)]

○ “맨홀뚜껑 및 틀”에 대하여는 철근, 레미콘과 같은 일반 공사용 자재와 동일하게 상수도기술심의 대상에서 제외

○ 단체표준 및 조달청 조달등록이 완료된 모든 제품을 대상으로 수도자재관리센터에서 사업소 수요량을 수합하여 조달구매 시행

- 잠금장치 등이 있는 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “수입물품 및 특정제품 선정심사위원회” 개최

☞ 자재 구매 요청기관의 자율성과 책임성 부여

(수도자재관리센터에서 총괄 수합시 특정제품 심사 대상 2천만원을 넘게 되므로       요청자의 책임성 강화를 위해 구매 요청기관에서 금액에 관계없이 심사 시행)

	< 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 개요 >
□ 근거 : 「물품구매 및 공사 발주시 특정제품 선정 절차 개선」 [행정제1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)] □ 목적 : 특정업체에 대한 특혜 의혹 최소화 □ 구성 : 위원장 포함 5~7명 (위원장 수도사업소장, 위원 5~6급)

Ⅱ		특허제품 개요

********************

*

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
원형철개	밸브실고정형,부식방지,제수밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-2********8-4-0
	밸브실고정형,부식방지,공기밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용	조	41-01-3********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-3********8-4-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	조	41-01-3********8-3-0

***************************

*

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브	부단수제수밸브, 80mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 100mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 150mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 200mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 300mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 400mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 500mm	개	31-03-0********0-3-0

***************

*

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브 (BFV)	수동 이중실링SSC13, 500mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 600mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 700mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 800mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 900mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 1000mm	개	31-18-c********0-3-0

Ⅲ		심사위원회 개최

○ 안 건 명 : 밸브실고정형 원형철개, S-GATE 부단수제수밸브, 이중실링            버터플라이밸브 3종 특정제품 선정

○ 일    시 : 2018. 2. 1.(목) 10:00

○ 장    소 : 강서수도사업소 소장실

○ 심의위원(7명)

- 위원장 : 강서수도사업소장

- 위  원 : 급수운영과장, 시설관리과장, 시설관리팀장 문병희,

시설6급 이연창, 시설6급 정헌석, 시설6급 강병국

- 간  사 : 급수운영과 급수설비팀장 김남구

Ⅳ		심사위원회 심의결과

□ 심의대상 : 궁동 110-1~230-12번지간 송배수관정비공사 등 14건                  (자재별 심의, ‘2018년 공사별 특정제품 자재사용 계획 현황’ 참조)

□ 심의결과

**********************************************  3종 특정제품 선정 안건에 대한 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회     심의결과 ‘원안 채택(자재 선정 사용)’ 의결함

【주요 심의내용】

*********************

○ 시공성

- “밸브실고정형 철개”는 일체형으로 기존 철개 및 고정장치 분리형보다         작업시간이 다소 적게 소요

- 철개 틀 하단부에 스커트(50mm)가 맨홀을 덮고 있어 토사 유입방지        효과 및 고정장치 일체형에 따라 맨홀주변 침하방지

○ 가격의 적정성(경제성)

맨홀뚜껑 및 틀(철개)은 1조당 기존 방식(철개 + 고정장치)보다          124천원 정도의 예산절감 효과 기대

○ 필요성(타당성)

틀 상단 내측면 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠 삽입하여 소음억제 및 이탈       방지 기능으로 맨홀침하 방지 등과 제품가격의 경제적인 측면에 따라 필요

○ 자재선정 시 유의사항(철개고정장치 사용기준)

- 본부 시설관리과-1951호(2015.3.19.)

구 분	당 초	변 경
높이 조절용 철개고정장치	도로 경사도 5° 이상	대로(폭 25m 이상)
철개고정장치	평지 및 도로 경사도 5° 미만	중로·소로(폭 25m 미만)

**************************

○ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 관로 이설 및 개량,            유량계 설치, 유지보수(노후관 교체, 블록 정비, 노후밸브 교체, 불용관          페쇄 등)시 적수로 인한 민원발생 소지를 없애거나 최소화

- 본체에 작업용 보조밸브가 내장되어 있어 복잡한 공정과 장치를           사용하지 않고도 설치가 가능(시공성 우수)

○ 가격의 적정성(경제성)

부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업 시 수반되는 자재비 및          시공비가 필요 없으므로 예산절감 효과 기대

○ 필요성(타당성)

단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비,       교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

**************

○ 시공성

- 1, 2차의 2중 시트로 구성되어 있어 1차 시트에서 누수가 발생하여도          2차 시트에서 차단하므로 수밀성이 우수 함.

- 2중 시트에 따른 양방향 어느 쪽에서도 시트교체가 가능하며 단수를           하지 않고 작업이 신속 용이

- 밸브 개폐시 디스크 고무시트와 금속 시트사이에 공간이 있어 마모가          방지되어 장시간의 사용에도 견딜 수 있는 구조로 내구성 우수

○ 가격의 적정성(경제성)

단수 없이 밸브의 시트교체가 용이하므로 누수로 인한 손실을 방지         할 수 있어 보수(수리) 및 유지비 등에 예산절감 효과

○ 필요성(타당성)

서울시 상수도관로의 복잡성에 따른 시민의 안정적 급수공급과 누수사고의   대형화 추세로 물 흐름 제어의 중요성이 강조 되고 있는 실정에 적합한   제품임.

Ⅴ		행 정 사 항

□ ‘밸브실고정형 원형철개 등 3종 특정제품’ 자재 구매 요청(수도자재      관리센터 구매 의뢰)

○ 공사별 구매요청시 “수입물품 및 특정제품 선정위원회 심의결과서” 제출

붙임 : 1~3. 특정제품선정심사위원회 심의의결서, 의결사항, 검토의견서 각 1부.

4. 2018년 공사별 특정제품 자재사용 계획 현황 1부.  끝.