문서번호	시설관리과-2062
결재일자	2018.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이동규		최지영	02/01 박은선
협 조

건축허가(신축) 신청관련 급수협의사항 보고

(서초동 1591-5)

2018. 01.

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 서초동 1591-5번지 건축허가 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장조사 사항을 다음과 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

**********************************

○ 위      치 : 서초구 서초동 1591-5

○ 건   축  주 : ***

○ 건 축 규 모  : 지하3층/지상14층, 1개동, 연면적 6,269.37㎡

○ 용도 및 공사종별 : 업무시설(오피스텔 114호), 근생 / 신축

□ 조사 내용

○ 수 계 : 반포배수지(표고:59m)

○ 신축건물 표고 : 25.2m

○ 배수본관 : D=150mm

○ 분기점 수압 : 2.7~3.0 ㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 4층까지 순직결급수 가능한 실정임

○ 분기 및 인입 관경 :

⇒ 업무시설(오피스텔 114호), 근생 : D=50mm

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=50㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.