문서번호	시설관리과-1077
결재일자	2018.2.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유세종	정윤홍	강신재	구아미		02/02 이창학
협 조	주무관			임종수
	주무관			김동구

2018년  상수도 시설물 종합 점검계획

2018. 2.

	상수도사업본부
	시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

				목 차

Ⅰ. 관 련 규 정	1

Ⅱ. 시설물 현황	2

Ⅲ. 2017년 점검 실적	2

Ⅳ. 2018년 점검계획	3

Ⅴ. 세부 시행계획	4

□ 용역점검

1. 정밀점검 및 정밀안전진단 실시	4

2. 대형 제수밸브 점검․정비 추진	4

□ 자체점검

1. 상수도관 및 밸브/맨홀	5

2. 지하철 공사장 노출관로 점검	6

3. 교량 현수관로 점검	6

4. 공동구내 상수도 시설 점검	7

5. 배수지 시설 점검	7

6. 가압시설 등 기전설비 점검	8

Ⅵ. 행정사항	9

2018년 상수도 시설물 종합 점검계획

상수도 시설물 기능과 안전을 유지하고 사고를 사전에 예방하여 시민 급수에 만전을 기하고자 「2018년 상수도 시설물 종합 점검계획」을 수립하여 보고 드림.

※ 시특법 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(`18. 1. 16. 개정)

1	관 련 규 정

□ 시설물의 범위 (시설물안전 및 유지관리법 시행령 제4조, 별표1)

구 분	1종 시 설 물	1종 외 시 설 물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 가압장, 수원지시설	• 배수관로 • 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 기타점검

□ 안전점검․진단의 실시주기 (시설물안전 및 유지관리법 제8조 2항, 별표3)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	기타 점검
점 검 (B․C등급이상)	• 5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	• 2년 1회 ※최초:준공3년이내	• 반기 1회	•해빙기, 여름철 등
대 상	•1종 시설물	•1종 시설물	•1종 시설물	•1종 및 종외 시설물

□ 점검 방법

구 분	용 역 시 행	자 체 시 행
점 검	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 기타점검
대 상	• 1종 시설물	• 1종 및 종외 시설물

2	시 설 현 황

□ 안전점검․진단 대상시설

구 분	****	취수장	정수장	배수지	가압시설
계	********	4개소	6개소	100개소	211개소
법정 관리	******************	4	6	100	64
자체 관리	********************	-	-	-	147

□ 시설관리 계통도

취수장

(4개소)

지역배수지

(32개소)

1,2차배수지

(69개소)

가압시설

(207개소)

수요가

정수장

(6개소)

도수관         송수관         배수관        배수관      배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리

(정기․긴급 점검 실시)

3	2017년 점검 실적

□ 용역 실적

구 분	정밀안전진단	정밀점검	대형 제수밸브 점검정비
대 상	배수지 등 24 개소	도․송수관로 등 88 개소	400㎜ 이상 1,384개소(강북지역)
결 과	B등급 이상		1,384개소 점검정비 시행

※ B등급 : 양호(경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에 지장이 없음.)

□ 자체 실적

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대 상	*******	*****	****	***	*****	*****	***
주 기	정기, 긴급	긴급	연 2회	연 5회	연 5회	연 2회	연 2회
결 과	*******	*****	*****	*****	*******	*******	-

4	2018년 점검계획

□ 점검 방향

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 규정된 정밀안전진단 및 정밀점검

❍ 가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

❍ 사전 순찰 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 안전사고 예방

□ 점검 방안

❍ 용역 점검

구 분	정밀안전진단 ․ 정밀점검	대형 제수밸브 점검정비
대 상	배수지, 가압장, 도․송수관로(강남), 맨홀	제수밸브(B/F밸브) 400㎜ 이상
점 검	정밀안전진단 36개소 정밀점검 46개소(맨홀 59,500개소)	766개소(강남지역)
시 행	관할 수도사업소 ※도․송수관로는 본부(시설안전부)	본부(시설안전부)

❍ 자체 점검

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대 상	*******	***** ****	**** ***	*** *****	*****	*****	***
주 기	정기, 긴급	긴급	연 2회	연 5회	연 5회	연 2회	연 2회

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비  /  연 2회 : 상․하반기 각 1회

5	세부 시행계획

<< 용역 점검 >>

□ 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 (배수지․가압장․상수도관․맨홀)

❍ 추진근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11․12조(정밀안전진단, 안전점검)

- 도로상 맨홀정비 및 관리지침(정밀점검)

❍ 추진규모 : 배수지 50개소, 가압장 30개소, 도․송수관 144㎞, 맨홀

• 정밀안전진단(36개소)

- 배수지(24개소) : 대현산배수지 등

- 가압장(12개소) : 낙산가압장 등

• 정밀점검(46개소)

- 배수지(26개소) : 백련배수지 등

- 가압장(18개소) : 증산가압장 등

- 도․송수관로 : 강북지역 144㎞

- 상수도 맨홀 : 80~350㎜(59,500개)

❍ 추진기간 : 2018. 3월~12월 ***************

❍ 추진방법 : 시설물안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 용역발주

- 본부 시행(도․송수관로), 관할 수도사업소 시행(그 외 사업)

❍ 추진내용 : 시험․측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

□ 대형 제수밸브 점검․정비 추진

❍ 추진근거 : 본부장방침 제86호(’11.4.7.) “대형 제수밸브 유지관리 추진계획”

❍ 추진개요 ┍ 점검지역 : 취수장 이후~배수관까지 대형 제수밸브(강남지역)

┖ 점검대상 : 구경 400~2,400㎜ 766개소

❍ 추진기간 : 2018. 4월~12월 ************

❍ 추진방법 : 점검․정비 용역 실시(본부 시행)

❍ 추진내용 : 밸브실 및 제수밸브 점검, 밸브 기어박스 분해 점검․정비

<< 자체 점검 >>

□ 상수도관 및 밸브/맨홀

❍ 점검대상

구 분	상 수 도 관 (㎞)			밸 브 현 황 (개소)				신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기
수 량	******	***	******	*******	*******	*****	*****	*****

GIS통계자료(`17. 12. 31. 기준)

❍ 점검내용

구 분	용 역 시 행	자 체 점 검 시 행
점검사항	• 누수여부 • 관로 구간 함몰여부 • 타 시설물로 인한 훼손여부	• 현장 존치 유무 확인 • 외관 ․ 내부 상태 • GIS 자료 일치여부

❍ 점검방법 및 일정

‣ 본부․사업소 합동점검(취수장~지역배수지간, 도․송수관 336㎞) : 연 1회

‣ 사업소 자체점검(취수장~배수관, 상수도관 13,587㎞)               : 연 1회

- 도․송수관로 점검일정

구 분	수계별	월별 점검 계획									사 업 소 별
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강 남	광 암	합동 점검				자체 점검					강동, 광암(정)
	암 사		합동 점검				자체 점검				남부, 강남, 강동
	영등포				합동 점검			자체 점검			강서, 남부
강 북	뚝 도	자체 점검						합동 점검			동부, 서부
	구 의		자체 점검					합동 점검			동부, 북부
	강 북			자체 점검					합동 점검		동부, 서부, 북부, 강북(정)

□ 지하철 공사장 노출관로 점검

❍ 점검대상 : 3개 노선 (7개 공구), 3.8㎞

구 분	합 계	************	***	*******
구 경	**********	**********	****	****
공사연장	******	****************	***********	***************
노출연장	*****	****** *******************	****** **************	****** ***************

❍ 점검내용

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부

- 되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정 설치여부 등

❍ 점검방법 및 일정

- 공사 진행상황에 따라 사업소 자체점검 실시(1월, 6월, 9월)

- 해빙기 및 겨울철대비 본부와 사업소 합동점검 실시(3월, 10월)

□ 교량 현수관로 점검

❍ 점검대상 : 56개소, 10㎞

구 분	합 계	한 강 교 량	일 반 교 량
구 경	50~1,200㎜	300~1,200㎜	50~1,000㎜
개 소	56	5 (잠실, 동작, 성산, 한강, 양화)	51
연 장	10 ㎞	7.6 ㎞	2.4 ㎞

❍ 점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

❍ 점검방법 및 일정

- 점검주기 : 해빙기 3월, 겨울철대비 10월 (한강교량 연 2회 실시)

- 한강교량 : 본부와 수도사업소 합동점검

- 일반교량 : 수도사업소 자체점검

□ 공동구내 상수도 시설 점검

❍ 점검대상 : 7개소, 29.9㎞

구 분	계	여의도	목동	개포	가락	상계	상암	은평
구 경(㎜)	150~ 1,000	300~ 500	150~ 800	300~ 700	300~ 1,000	250~ 600	600~ 700	500
연 장(㎞)	29.9	5.8	9.5	4.1	6.6	1.1	2.3	0.5

❍ 점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

❍ 점검방법 및 일정

구 분	정 기 점 검	상 시 점 검
점검주기	연 4회 (3월, 7월, 9월, 11월)	일일 상시 순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	• 3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 수도사업소, 시설관리공단) • 1월, 7월, 9월 : 사업소 자체점검	시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

□ 배수지 시설 점검

❍ 점검대상 : 100개소, 2,241천㎥

구 분	계	지 역	1 차	2 차
개 소 (천㎥)	100 (2,241)	31 (1,941) (광암 제외)	52 (273)	17 (27)

❍ 점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지․가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

❍ 점검방법 및 일정

구 분	정 기 점 검	긴 급 점 검
점검주기	연 5회 (1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	사업소장시 필요하다고 판단시
방 법	• 1월, 7월, 9월 : 본부․사업소 합동점검 • 3월, 11월 : 사업소 자체점검	• 사업소 자체점검

❍ 시설물 점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 기전담당

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 시설담당

□ 가압시설 등 기전설비 점검

❍ 점검대상

구분	계	제어 센터	가 압 시 설						배수지	전식 방지 시설
			소계	특고압가압장		저압가압장		증압펌프
										소계	배류기	외부전원	희생양극
				유인	무인	유인	무인
개소	685	8	211	6	9	-	49	147	100	366	19	198	149

❍ 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

❍ 점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

❍ 점검기간 : 2018. 1월~12월

구 분	개 소	점 검 대 상
계	757
상 반 기	341	- 제어센터 : 8개소 - 가 압 장 : 64개소 - 증 압 장 : 147개소 - 전식방지시설 : 122개소
하 반 기	416	- 제어센터 : 8개소 - 가 압 장 : 64개소 - 배 수 지 : 100개소 - 전식방지시설 : 244개소

※ 제어센터․가압장 : 연 2회,  증압장․배수지․전식방지시설 : 연 1회 점검

6	행 정 사 항

□ 상수도 시설물 유지관리 점검계획 수도사업소 통보

□ 수도사업소는 자체 실정에 맞게 점검계획 수립

□ 점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검정비 시행

□ 점검정비 용역 시행 철저

붙임 : 1. 상수도 시설물 현황 1부.

2. 2018년 월별 순찰 점검 추진계획 1부.

3. 도․송수관로 합동점검 일정표 1부.

4. 공동구 점검 일정표 1부.

5. 1만㎥이상 배수지 청소 일정표 1부.

6. 가압장 등 기전설비 점검 일정 및 점검표 1부.

7. 2017년 순찰․점검정비 추진 세부내용 1부. 끝.