문서번호	행정운영과-1215
결재일자	2018.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	02/02 이상국
협조

<2018년>

설날 연휴 대비 청사 안전점검 계획

2018. 2.

상수도사업본부

(행정운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

<2018년>

설날 연휴 대비 청사 안전점검 계획

최근 영하10℃를 넘나드는 한파와 ’18년 설날 연휴를 대비하여 청사 시설물 안전점검을 실시하고 동파·동결·화재 예방에 미비된 사항들은 즉시 조치하여 청사관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ ’18년 설날 대비 상수도분야 대책(기획예산과-662, 2018.1.19.)

□ 개   요

○ 점검대상 : 본부 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2018.2.5. ~ 2.7.(3일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 외부전문업체 및 자체인력 활용

- 소방시설에 대해서는 소방점검 전문업체에서 특별점검 시행

※ 소요예산 : *****

- 나머지 시설은 자체인력 활용, 분야별로 점검표에 의거 점검

※ 분야별 점검조 : 5조(12명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	*************
기계시설 분야	********
전기시설 분야	********	전기안전관리자
도시가스 분야	********	가스안전관리자
소방시설 분야	******** *********	소방관리사외 2인

□ 주요 점검사항

○ 연휴기간중 한파에 대비하여 옥상물탱크실, 소방펌프실 등 난방공급이 없는 취약시설 보온상태 등

○ 옥상 및 벽체 균열여부, 건축구조물 침하 여부, 고드름 유무 등

○ 정전대비 비상전원, 변압기 및 수·배전 설비, 지하실 배수펌프 등

○ 도시가스시설 누설, 누설경보기 작동상태, 정압실 점검 등

○ 소화설비, 경보설비, 피난설비 등 작동기능 및 화재예방 조치 등

□ 조치사항

○ 소방·전기·가스 등 각종 청사 시설물 점검결과 이상이 있을 경우 즉시 보수 조치

○ 보온용 자재(배관보온재, 포리마테이프 등) 및 필요자재 구매

○ 설 연휴 기간중 영하10℃를 넘나드는 한파가 계속될 경우 동파방지를 위한 난방시행

붙임 : 청사 시설물 안전점검 및 조치내용 서식 1부. 끝.