문서번호	정수과-557
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
정방환		02/02 김효상
협 조
	주무관		정갑평
	주무관		서광호

취수장 운영일지

2018년 2월 1일

뚝도아리수정수센터

【정수과】

□ 2018년2월01일 목요일 날씨 : 맑음
구분	내용
근 무 자	주 간				야 간						휴 무
	채춘병,장용면				정방환,홍현기						강옥석,전용준
											오백균,박종선
일일 전력 운영 현황 (청계천포함)	최대전력 (kW)			유효전력량 (kWh)					무효전력량 (kVarh)					역 률 (%)
	3,367.44			74,533.14					12,673.08					98.73
부하 시간대별 일일 사용량 (원단위 3% 절감)
구분	시간대별(겨울철11~02월)											원단위 (원/kwh)			원단위 (원/톤)	비고
	경부하	중부하				최대부하		계
단 가 (원)	63.1	109.2				166.7		104.4				103.59			20.69
사 용 량(kwh)	32,304.96	23,603.22				18,624.96		74,533.14
전 력 료 (원)	2,038,443	2,577,472				3,104,781		7,720,695
일일 점검
유지 관리 (정비) 고장 수리	○ 취수모터펌프 베어링온도,권선온도,냉각수,관압,점검(이상없음) ○ 저압 배전반 누전경보기 작동상태 점검(이상없음) ○ 소화전 콘트롤 제어반 점검(이상없음) ○ 기계실 역지변 누수상태 점검(이상없음) ○ 취수장 주변 및 동파방지(이상없음)
지시 사항 (특이 사항)	1.전기실 청계천 유지용수 전력량계 교체 작업(시설관리공단) 2.전기실 특고압 수전설비 열화상 점검(시설과) 3.취수펌프 매월1일날모터펌프교체(1.2.4에서3.5.6)운전(C조):뚝도
익일계획
자재사용 내역	상품		규격				단위			수량			비고

전기설비 점검표

○ 점검등급 : 일상점검

○ 점 검 자 : 장용면,채춘병

설비명

점검항목

점검등급

점검결과

비고

일상

상세

양호

주의

고장

특고압

수전반

ALTS 및 LBS 상태

○

∨

케이블 접속 및 CH 상태

○

∨

PF & PT 상태

○

∨

22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작 상태

○

∨

BUS BAR 연결 및 열화 상태

○

∨

보호계전기(GIPAM) 동작 상태

○

∨

변압기

변압기 절연유 상태 및 온도

○

∨

변압기 온도: 33℃

절연유 누유 여부

○

∨

변압기 이상음 및 냄새 상태

○

∨

1ㆍ2차 부싱, 케이블 및 CH 접속 상태

○

∨

흡습 호흡기 변색 상태

○

∨

고압

수전반

각종 표시등 및 지시게 작동 상태

○

∨

3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작 상태

○

∨

보호계전기(GIPAM) 동작 상태

○

∨

BUS BAR 연결 및 열화 상태

○

∨

고압

모터

기동반

각종 표시등 및 지시게 작동 상태

○

∨

VCB 동작 상태

○

∨

보호계전기 동작 상태

○

∨

BUS BAR 연결 및 열화 상태

○

∨

시퀀스 동작 상태

○

∨

리액터 및 콘덴서 상태

○

∨

저압

변압기

변압기 온도

○

∨

변압기 온도: 37℃

1ㆍ2차 케이블 접속 상태

○

∨

변압기 이상음 및 냄새 상태

○

∨

발전기

연료 탱크 외관 및 연료 상태

○

∨

엔진 계통 및 기타 정비 상태

○

∨

운전반 및 각종 지시계기 상태

○

∨

저압반

정류기 및 UPS 운전 상태

○

∨

정류기 축전지 전압 상태

○

∨

MCC 판넬 각종 표시등 및 계기 상태

○

∨

저압

모터

펌프

모터 운전 소음 상태

○

∨

모터 케이블 접속단자 이완 및 열화상태

○

∨

현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태

○

∨

기타

피뢰 설비 및 접지 상태

○

∨

배수펌프 동작 및 파손 유무

○

∨

유량계, 수위계 정상 작동 및 파손 유무

○

∨

설비명	점검항목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취수 펌프	이상 소음 및 진동 발생 여부	○		∨
	베어링 온도 상승 여부(펌프, 모터)	○		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동 여부	○		∨
	진공 및 토출 압력 게이지 이상 여부	○		∨
	취수 펌프(750마력)교번 운전 및 정기 점검	○		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프, 모터)	○		∨
진공 펌프	이상 소음 및 진동 발생 여부	○		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상 여부	○		∨
	진공 라인 전자밸브 이상 여부	○		∨
	진공펌프 교번 운전 및 정기 점검	○		∨
이동 스크린	가동시 이상 소음 및 진동 발생 여부	○		∨
	스크린세척수 적정 공급 여부	○		∨
	스크린 탈락 여부 및 청소 상태	○		∨
유지 관리 실태	기기 고장 시 응급조치 요령 숙지 여부	○		∨
	비상 연락망 게첩 여부	○		∨
취수구	조류 차단막 등 시설물 및 밸브 이상 여부	○		∨
	부유 협잡물, 잡초 등 청결 상태	○		∨