	서초소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2018년도 우면안전센터 사무실 난방 가동현황 및 개선 요구사항 제출

1. □2017년도 소방재난 업무가이드 11「예산집행」 및 12「물품관리」□와 관련입니다.

2. 위와 관련, 소방청사 근무환경 개선으로 편안한 내집같은 직장분위기 조성을     위해 열악한 우면119안전센터 사무실 난방시스템을 개선하기 위하여 가동현황     및 요구사항을 아래와 같이 제출합니다.

가. 사무실 난방가동 현황

● 사무실에 난방 히터(팬코일 유닛) 3대 현존하나 2층 난방보일러와 연동되어          보일러 가동시에만 사무실 난방 히터가 작동됨으로 일시적 효과는 있으나          지속적인 효과는 없으며

● 에너지 절약 실천으로 2층 난방 보일러를 상시 가동할 수 없고 상시 가동한다 하여도 설정온도 도달시에는 자동으로 작동 정지되는 시스템이므로

● 보완책으로 사무실에 이동식 전기온풍기(2,831w) 1대를 가동하고 있으나에너지 소비가 과다하고 사무실 전체 난방 유지가 불가능함.

사무실 난방 히터(팬코일 유닛)	전기 온풍기

나. 사무실 난방 개선 요구 사항

● 기존 도시가스 배관에서 사무실로 별도 배관을 분기하여 가스히터(벽걸이 또는 스텐드형)를 설치하여 사용하면 에너지 절감효과와 사무실 전체 난방 효율이 증대되어 쾌적한 근무환경 개선효과가 기대됨.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박재용		3팀장	기현섭		센터장	02/02 김종화
협조자
시행	우면119안전센터-532	(		)	접수		(		)
우	06756	서초구 남부순환로 340길 29 우면119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/	pjyj77@seoul.go.kr	/	대시민공개