문서번호	시설관리과-1039
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		정윤홍	02/02 강신재
협조
	주무관		유준영

모터펌프 용량 검토 보고

(삼성증압장)

2018. 2. 2.(금)

상수도사업본부

(시설안전부)

삼성증압장 펌프 용량 검토 보고

강남수도사업소 모터펌프 개량과 관련하여 삼성증압장 모터펌프 용량에 대한 검토 결과를 보고 드림.

※ 강남수도 시설관리과-1377호(’18. 1. 23.)와 관련 임.

Ⅰ		현 황

□ 급수현황

증압장	급수방법	급수구역	급수인구	평균급수량	최고급수구역
삼 성	직접	강남구 삼성동 30번지 일대	2,807인	549㎥/일	삼성동 30-4, 5층 빌라

□ 급수계통도

암사정수센터	⇨	삼성배수지 HWL : 67m LWL : 61m	⇨	삼성증압장 펌프중심 36m	P	⇨	수용가 (최고급수구역 GL64m)

□ 기존 모터펌프

증압장	동력 kW(HP)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	형 식	설치년도
삼 성	22(30)	1.35	40	2	수중다단	2003년

□ 시설물 사진

증압장 내부	증압펌프	원격감시제어반	최고급수구역

□ 운전 실태

○ 가동현황

증압장	일 가동시간	대수	압력(㎏/㎠)			제어방식
			인 입	토 출
				PID값	압력계
삼 성	24시간	1	1.4~2.7	5.4	6.0	인버터 제어에 의한 변속운전

○ 일 송수량 (2017년 기준)

- 최소 339㎥(5,6월), 평균 549㎥, 최대 894㎥(7.8월)

○ 운영 실태

- 유량은 터빈식 수도계량기가 설치되어 매월 검침에 의거 유량값을   산정하므로 순시유량 산정은 불가함.

- 아침시간 대와 심야시간 대의 인입압 편차가 심함.(1.4~2.8㎏/㎠)

Ⅱ		개량 사유

○ 경제적 내용연수(11년)가 경과되어 노후 : 15년 사용(2003년식)

○ 도로 밑에 설치되어 습기가 많은 열악한 환경에서 가동되는 펌프로

장기간 사용으로 인한 노후로 교체 추진

○ ’18년 예산반영 : 60,000천원 (시설비)

Ⅲ		용량 산출

□ 유량 : 1.2㎥/min

○ 산출유량 비교

급수인구에 의한 산출	급수실적에 의한 산출	비 고
1.2㎥/min	1.0㎥/min	수도계량기 검침 값으로 순시치에 대한 신뢰가 낮아 급수인구 산출값 반영

※ 붙임 “유량산출서” 참조

○ 양정 : 48m

구 분		산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)		ha + hl + hp = 14 + 4 + 30 = 48m 적용	48
실양정 (ha)	실양정 (ha)	토출수두(had) + 흡입수두(has) = 28 + (-14) = 14m	14
	토출수두 (had)	최고급수표고(m) - 펌프 중심표고(m) = 64 - 36 = 28m		최고급수구역 : 64m 펌프 중심표고: 36m
	흡입수두 (has)	= 1.4kg/㎠ = 14m		펌프 최저 인입압력
손실수두(hl)		펌프실내 손실수두 + 관로 손실수두 = 0.4m + 2.9m ≒ 4m	4	붙임 “관로손실 산출 내역서” 참조
잔류수두(hp)		300kPa = 3.04kg/㎠ ≒ 30m	30	최고급수구역 : 강남구 삼성동 30-4, 5층

○ 동력 : 18.5kW(25Hp)

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (1.2㎥/min) H : 양정 (48m) α : 모터여유율 (15%) η : 모터펌프효율 (효율 66%)
	η

P =	0.163 × 1 × 1.2 × 48 × (1+0.15)	≒ 16.4㎾
	0.66

∴ 전동기 공칭규격 18.5㎾(25Hp) 적용

○ 산출결과

증압장	구 분	기 존	사업소	본 부
삼 성	동 력	22kW(30Hp)	22kW(30Hp)	18.5kW(25Hp)
	유 량	1.35㎥/분	1.53㎥/분	1.2㎥/분
	양 정	40m	50m	48m
	수 량	2대(예비 1)	2대(예비 1)	2대(예비 1)

Ⅳ		행정사항

○ 순시치 공급 유량을 상시 파악할 수 있도록 초음파 또는 전자식

유량계 설치를 적극 검토할 것.

○ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP(산업통산부)]와 KC 인증제품을 제품을 확인 후 사용할 것.

○ 모터펌프 개량 후 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 GIS 등록 (펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

붙임 1. 유량 산출 1부.

2. 손실수두 산출 1부.

3. 급수구역도 1부.  끝.