문서번호	기전설비과-208
결재일자	2018.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		代성태진	02/05 최진석
협 조
	주무관			임봉순

『2018년 한강공원 기전설비분야』

야외수영장 시설 보수공사 추진계획

2018. 02.

한강사업본부

기전설비과

『2018년 한강공원 기전설비 분야』

야외수영장 시설 보수공사 추진계획

한강공원 야외수영장 기전설비에 대한 시설보수공사를 시행하여 여름철 수영장 개장에 만전을 기하고 이용시민의 만족도 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		시설현황

수영장 및 물놀이장

구 분	수 영 장						물놀이장
	뚝 섬	여의도	광나루	망 원	잠 실	잠 원	난 지	양화
부지면적(㎡)	21,000	20,000	9,630	22,293	27,945	23,325	7,040	7,800
수용인원	3,500	3,600	1,200	3,300	3,400	3,000	1,100	600
설치시기	‘09.7	‘09.7	‘91.9	‘91.4	‘91.4	‘90.9	‘09.7	‘15.5

기계설비

구 분	이동형기계실 (트레일러형)	여과기	폐수조수중펌프	풀크리너펌프	믹싱펌프	약품장치
계	16대	53기	20대	48대	16대	8식

Ⅱ		사업개요

사 업 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

대    상 : 한강공원 야외수영장 기전설비 분야

위    치 : 광나루 야외수영장 외 6개소(수영장 - 5, 물놀이장 - 2)

사업기간 : 2018. 02. ~ 09. 30.  (※ 보수완료 - 수영장 개장 전)

사 업  비 : *****************************************

Ⅲ		전년도 운영상 문제점 및 조치

수영장 설비분야 시설노후 로 인한 보수 사항

정화처리 약품 투입에 의한 배관, 밸브류 등 노후화 가속

☞ 제수밸브(600A) : 밸브 노후로 3개 교체(잠실,망원,뚝섬)

운영 중 누수 발생 조치

☞ 상수도 제어용 밸브 : 밸브 노후로 교체(광나루)

☞ 운영 중 배관 누수 : 상수배관 임시조치(광나루)

다중사용으로 개방형 샤워시설의 버튼 및 헤드 오작동 발생

☞ 시민불편사항으로 민원요인 발생

야외수영장 전력사용 증가 및 매점의 전력선노출, 접지상태 훼손 증가

☞ 과부하 및 이상고온에 따른 변압기 폭발사고 발생(잠원)

☞ 기계실 인입 메인전원 접속 커넥터 소손(잠원)

양화물놀이장 관리실 통신선 개설

외부기관 및 자체 안전점검 지적사항

특별 안전점검 : **************************

☞ 기전설비 부분 : 35건

- 수영장과 정수시설의 외부인 무단출입 방지용 안전휀스 설치

- 수영장 인입선로 케이블의 보호상태 미흡 보완조치

- 모터 제어반 MCCB(회로 차단기) 노출되어 감전 우려 등

자체 안전점검 : **********************

- 풀 정화시설의 퇴수 및 리턴 맨홀뚜껑 관리상태.

- 이동 기계실 내 소화기 미 비치.

※ 외부 및 자체 안전점검 지적사항 35건 조치완료

- 2016년도 조치사항-19건, 2017년도 설계 반영조치-16건

Ⅳ		‘18년 보수 공사

주요 보수공사 내역

여과장치

☞ 여과기(120㎥/hr) 분해조립, 세척 및 시 운전 : 전체 여과기 45대

☞ 여과포 교체 : 총6,360개중 1,080개(광나루-360, 잠실- 480,잠원-240)

※ 여과포 교체주기 : 5~6년(수영장 운영중 여과포 파손시 긴급보수)

기계장치

☞ 샤워기 설치 및 분해정리 : 145set(580개)

☞ 각종 밸브류 및 플렌지패킹 교체 : 226개(15A ~ 600A)

☞ 전자식 압력계 교체 : 14개

전기장치

☞ MCC, PLC 판넬 순차적 교체

☞ 수영장 인입전원 외부변압기(500Kw ⇒ 600Kw) 교체(잠실, 광나루)

기  타

☞ 어린이 분수대 수경설비 보수 : 1식(여의도)

☞ 발란싱(집수정)탱크 청소 및 이물질 제거 : 수조 17개소

Ⅴ		추진계획

추진 일정

2018. 2월 : 공사 내역 계약심사 의뢰

2018. 3월 : 공사 발주 및 착공

2018. 6. 20 : 보수공사 완료(수영장 개장 전)

2018. 9. 30 : 폐장 후 정리 및 준공처리

발주 방법

입찰방법 : 일반공개경쟁 입찰

입찰참가 자격 및 제한

☞ 자격 : 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 면허업체

☞ 제한 : 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체.  끝.