문서번호	총무과-3512
결재일자	2018.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		박동규	02/05 신종우
협조
	주무관		우석식

탕비실 조명기구 및 공기청정기 전기작업 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

행  정  국

(총  무  과)

탕비실 조명기구 및 공기청정기 전기작업 계획

조도가 낮은 본관 탕비실 조명기구 교체 및 상시 전원에 연결되어 24시간 가동되는 공기청정기 전원을 일반회로에 연결하여 쾌적한 조도환경 조성 및 시설물 안전관리에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		탕비실 조명기구 교체

□ 조도개선을 위한 현장조사 실시

❍ 탕비실 평균 조도 : 105lx

측정장소	조명기구	평균조도	현장조사 일시
탕비실 17개소	LED 13W	105lx	’18. 1. 31

※ 조도기준(KSA-3011) : 60~150lx(주방)

❍ 조사결과 : 용도에 따라 조도기준이 다르나, 본관 청사 내 사무공간에 비해 탕비실 평균조도가 낮으므로 조정 필요

□ 총무과 탕비실 교체에 따른 조도 측정실시

❍ 사전 조명기구 교체에 따른 조도측정 실시(’18. 2. 2(금))

❍ 교체 전·후 평균조도

측정장소	교체수량	교체 전 조도	교체 후 조도	차 이
총무과 탕비실	4개	67lx	269lx	202lx 증가

□ 조도개선 추진계획

❍ 일    시 : 2018. 2. 6. ~ 2. 14.(9일간)

❍ 장    소 : 본관 탕비실 18개소

❍ 교체수량 : 75개(LED 13W → LED 20W 다운라이트로 교체)

❍ 작업시행 : 자체 인력 시행

□ 기대효과

❍ 탕비실의 평균조도를 높여 쾌적한 조도환경을 조성

❍ 탕비실의 조도로 인한 민원발생 최소화

Ⅱ		공기청정기 전원선 교체

□ 시설팀장 순찰시 공기청정기 24시간 가동 발견

❍ 시설팀 회의 : 2018. 1. 30(화)

❍ 문 제 점 : 근무자가 없는 시간대에 공기청정기가 24시간 가동됨에 따라 전기화재의 위험성 상존

□ 전원선 교체 계획

❍ 일    시 : 2018. 2. 6. ~ 2. 14.(9일간)

❍ 장    소 : 본관 공기청정기 15개소

❍ 작업방법 : 24시간 전원을 공급하는 상시 전원에 연결되어 있는 상시전원선을 일반전원선으로 변경

❍ 작업시행 : 자체 인력 시행

□ 기대효과

❍ 상시 운전하고 있는 공기청정기를 근무시간에만 가동 될 수 있도록 전원선을 변경

❍ 공기청정기를 끄지 않고 퇴근시 통제실에서 강제로 차단 실시