	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 특정소방대상물 소방안전관리 실태확인 결과 보고(*******)

1. 현장대응단-953(2018.2.2.)호『화재발생 특정소방대상물 소방안전관리 실태확인 통보(*******)』와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 요청한 화재발생 특정소방대상물에 대한 2차조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상

*******************

*********************************

******************************

***************************************

나. 조사결과

○ 조사자: 소방경 변경인, 소방위 이필훈, 소방위 윤득준

※ 관리소장, 소방안전관리자, 기전반장 합동조사

○ 조사내용: 옥내소화전 정상작동 여부 등 소방시설 관리실태

○ 결  과

- 지하 기계실 동력제어반 확인한바 이상없음

- 압력챔버 압력스위치 확인한바 특이사항 없음

- 옥내소화전 주펌프 및 충압펌프 확인한바 특이사항 없음

- 최고위층 옥내소화전(15층) 개방하여 확인한바 방수상태 양호함

다. 조사자 의견

○ 2차조사 요청에 따라 현장방문하여 확인한바 옥내소화전, 동력제어반, 펌프, 압력챔버 등 소화설비는 정상 작동중이며, 관계자들이 평상시에도 항상 정상상태로 관리하고 있었다고 주장하고 있는 등 화재발생 당시 15층에서 옥내소화전이 미작동한 사유는 특정할 수 없고 소방시설 관리에 관한 위반사항이 발견되지 않았으므로 이 건은 종결처리함이 가하다 사료됨.

붙임 : 관련 사진 1부.  끝.

담당자	윤득준		위험물안전팀장	변경인		예방과장	02/05 김대선
협조자
시행	예방과-2810	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3664-5903	/전송	02-3661-1173	/	djyoon@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)