문서번호	시설관리과-1140
결재일자	2018.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유세종		정윤홍	02/06 강신재
협 조
	주무관			임종수
	주무관			조인영
	주무관			이준연

2018년 해빙기 대비

상수도 시설물 안전점검계획

2018. 2.

	상수도사업본부
	시설안전부

2018년 해빙기 대비

상수도 시설물 안전점검계획

해빙기에 발생하는 상수도 시설물 및 공사장의 균열 및 붕괴 등으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고자「2018년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검」계획을 보고 드림.

□ 관련근거

❍ ｢재난 및 안전관리 기본법｣ 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

❍ 2018년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-936, `18. 1. 17.)

❍ 2018년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획(시설과-913, `18. 1. 30.)

□ 점검대상

구 분	배수지	가압장			노출 상수도관
		계	유·무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
수량	100개소	211개소	64개소	147개소	56개소 (10km)	7개소 (3.8km)	7개소 (29.9km)

□ 점검기간

❍ 집중관리대상 시설물 점검 및 관리 : `18. 2. 5.(월)~3. 30.(금), 54일간

❍ 일제조사기간 : 2018. 1. 22.(월)~3. 9.(금)

※ 집중관리대상 시설 지정을 위한 해빙기 대상 시설물 일제조사는 국가안전대진단 안전점검 및 시설물 정비기간과 연계하여 실시

□ 점검방법

❍ 본부 사업소 합동점검 대상

- 한강 현수관로 5개소

- 지하철공사장 7개 공구

- 공동구 6개소

❍ 합동점검 일정 : 2018. 2. 26.(월)~3. 9.(금)

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
일 자	2. 26.	2. 27.	2. 28.	3. 5.	3. 6.	3. 7.	3. 8.	3. 9.

❍ 점검자

- 본부 : 토목분야 : 유세종, 조인영, 이준연

기전분야 : 유준영, 김진민, 오충환

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

[사업소 자체점검]

❍ 사업소별 자체 점검계획을 수립하여 실시

- 점검반 구성, 운영기간, 활동내용, 점검대상 등을 포함한 세부계획 수립

- 가압장 점검은 기전담당과 합동점검 시행

- 시설물 점검 시 옹벽, 경사면, 등 전문적인 지식이 필요한 부분은 사업소 별로 외부전문가 합동점검 실시

❍ 사업소 자체점검 대상

- 지역, 1·2차 배수지 100개소

- 일반교량 현수관로 56개소

- 유·무인 가압장 211개소

□ 중점 점검사항

❍ 배수지·가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 해빙기 대비 현수상태, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

□ 점검 시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉기 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립하여 점검 시행하고 점검결과를 3. 20.까지 수도사업소 시설관리과 수합 보고

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부.  끝.