문서번호	급수운영과-2464
결재일자	2018.2.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김선호	02/06 이성환
협 조
	주무관		류태현

『2018년 송배수관정비공사와 관련』

적정관경 검토 및 단계별 사업추진

2018. 2

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『2018년 송배수관정비공사와 관련』

적정관경 검토 및 단계별 사업추진

2018년 송배수관정비공사 구간 경제성을 고려한 적정 관경 검토 의견을 본부(배수과)와 협의 결정코자 보고 드림

■ 관련근거

◯ ’18년 노후송배수관 및 무단수 급수체계 구축 사업계획 통보

〈배수과-16(’18. 1. 2)〉

■ 사업현황

◯ **********************************

◯ *********************************

◯ ***************

◯ *********************************

■ 보고내용

◯ ‘18년 사업추진 예정구간(독산로)은 낙성대배수지 수계(D=1,500㎜)에서 독산배수지로 공급하는 송수관(D=1,200㎜)과 이와 연결된 금천배수지 수계(D=1,200㎜) 배수관으로 40년 이상 사용한 노후 상수도관 임.

◯ 적정성 심의 결과(’18. 1. 2) 검토의견은 다음과 같음

- 독산배수지로 공급하고 있는 송수관(D=1,200㎜)은 일평균 급수량(6만톤/일)을 감안 관경축소(D=800㎜, L=310m)하여 부설하고, 이면도로에 매설되어 있는 기존관은 폐쇄 후 폭 10m 도로로 우회하여 공사시행.

- 기존 배수관(D=1,200㎜)은 대구경으로 체류시간이 길어져 물떄(슬라임) 형성으로 인한 수질악화가 우려되므로 관경축소(D=900㎜, L=1,420m)하여 공사 시행.

- 현황 도면 (D=800 ~ 900㎜, L=1,730m)

◯ 재검토 필요성

- **************************************** *******************************************************.

- *********************************************************************************** *************************************

-********************************************************************************** ***************************************************************

- *************************************************

■ 결     론

◯ 본부 배수과에 재검토 요청

- **************************************** ****************************

- 기존관(D=1,200㎜) 철거와 동시에 부설하는 경우 가시설 설치 등 작업이 더디게 진행될 것이므로 금년내 완공은 어려울 것으로 판단됨에 따라 단계별로 사업추진토록 하고 잔여 사업비는 재조정

◯ 단계별 추진 계획

▸ 1단계 공사 (2018년)

- ****************************************

-****************

- **************************

· **************************************

· *****************************

· **************************************

- 기타공사

· **************************

· ******************************

· *********

***************************

***************************

▸ 2단계 공사 (2019년)

- *****************************************

- **********************

· **************************

· ****************************

- 기타공사

· ******************************************

▸ 3단계 공사 (2020년)

- ******************************

- ****************************

· 독산배수지내

**************************************

******************************************

***************************************

· ***************************************

◯ 사업계획 도면

- 1단계 추진

- 2단계 추진

- 3단계 추진

■ 향후일정

◯ 본부 검토 의견을 수렴한 후 설계도면 작성 및 검토

◯ 공사 일정에 차질이 없도록 교통소통대책을 수립

◯ 기존 송배수관 교체에 따른 밸브조절 및 퇴수변 설치 (4월경 시행)

◯ 독산배수지 사용중단에 따른 수계조절 검토 및 시행 (5월경 시행)

끝 -