문서번호	생산관리과-1415
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		한희선	02/07 유성종
협 조
	수질과장			강성욱
	기전설비과장			조성태

’18년 해빙기 대비

취․정수장 국가안전대진단 추진계획

2018.  2.

’18년 해빙기 대비

취․정수장 국가안전대진단 추진계획

해빙기에 발생하는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 취정수 시설물점검을 실시하여 아리수 생산, 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 필요성

○ 기온이 영하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

○ 계절 전환기 동결, 융해는 토압, 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2018년 국가안전대진단 기본계획(행정안전부 안전점검과-1374, ’17.12.5.)

○ 2018년 상수도분야 국가안전대진단 세부실행계획(환경부 수도정책과-419, ’18.1.16.)

○ 2018년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-936, ’18.1.17.)

□ 추진방향

○ 2018년 해빙기 안전관리는 국가안전대진단 한분야로 포함시켜 추진

○ 해빙기 안전관리 실적은 국가안전대진단(NDMS)시스템으로 실적 관리

○ 일제조사 결과 고위험 시설 또는 대형공사장에 대하여 전문가 합동점검

○ 해빙기 안전관리교육 강화 및 홍보

Ⅱ		세부 추진계획

□ 추진기간 :  2018.2.5. ∼ 3.30(54일간)

□ 추진대상

○ 아리수정수센터(정수장 6개소, 취수장 4개소)

□ 점검일정 및 점검자

○ 1차 점검 : 국가안전대진단 점검표에 의거 정수센터 자체점검(~3.2)

○ 2차 점검 : 민관합동점검 및 생산부, 정수센터 자체 합동점검(3.6~3.13)

- 환경부 주관 민관합동점검 : 암사, 강북정수센터(국가기반시설 지정)

※ 합동점검반(3인 1조, 2개팀) 한강청, 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국상하수도협회 전문가 등

- 생산부, 정수센터 자체 합동 점검 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포정수센터

○ 점검일정

구 분	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
점검일정	3.6(화)	3.7(수)	3.8(목)	3.9(금)	3.13(화)	3.13(화)
시설분야	권창범	권창범	신왕근	유양현	환경부 주관 민관합동점검 ※일정 변경될 수 있음
수질분야	심동길	정미선	이근보	김인성
기계분야	이상록	곽대근	이상록	곽대근
전기분야	김영준	박종석	김영준	박종석

□ 주요 점검사항

○ 정수장 수처리제 저장․투입시설 중점점검

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 규정에 맞게 시설물을 관리하고 있는지 여부

- 수처리제 저장․보관시설, 이송배관, 접합부, 밸브 등 관련 설비의 부식․손상․균열 등으로 인한 누출․유출 가능 여부

- 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브, 유출방지턱 등 누출 시 사고 확산 방지를 위한 긴급 차단 설비 설치 여부 등

- MSDS 비치, 개인보호장구, 소화장비 등 적정 비치 여부

○ 주변 구조물 및 정수장 시설 안전관리

- 기초지반, 절토부, 굴착사면의 세굴, 침하 전도 발생 여부

- 옹벽, 석축물, 건축물의 변형, 파손, 기울음, 균열 발생 여부

- 정수시설(착수정 ~ 송수시설) 정상가동 여부 확인

- 전기․계측제어설비 등의 동작상태, 이상소음 발생 여부 등

○ 정수장 보안관리 실태

- 위기대응 행동매뉴얼 현행화 여부

- 외부 출입자 통제 및 감시설비 운영 등 보안관리 여부

- 정수시설 취약지점 감시방법 적정여부 등

○ ’17년 점검결과 지적사항 개선실태(암사, 강북정수센터 해당)

- ’17년 민관합동점검 지적사항에 대한 개선이행 또는 개선계획 수립 여부

Ⅲ		행 정 사 항

○ 정수센터 1차 자체 점검결과 제출 : `18.3.5일 까지

※ 특히 암사, 강북정수센터에서는 사전점검 후 문제점을 조속히 보완하여 외부기관 점검에 철저하게 대비

○ 점검결과 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치

○ 응급조치 선 시행 및 조치계획 수립하여 정비

○ 점검결과 축대, 옹벽, 석축 등 이상 징후 발견시 전문가 초빙하여 현장 정밀점검 시행

○ 직원 비상연락망 및 유관기관 등 비상연락 체계 정비

붙 임  1. 국가안전대진단 점검표 1부.

2. 점검결과 사진철 양식 1부.  끝.