문서번호	수질과-1235
결재일자	2018.2.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	강성욱	02/07 유성종

2월 수돗물평가위원회

채 수 결 과  보 고

2018. 2

2월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2018. 2. 6(화)

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 상수도연구원 : 4명 (이근보 외 3명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (*** 외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:40	18-004101	광암아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : 웅진코웨이 ○모델명 : CHP-590N ○필터 : N/F ○제 조 일 : 2017.3.6 ○필터교환 : 관리카드없음
	정 수(1-2)	10:50	18-004102	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:30	18-004103	송파구 풍성로 22길 35 ************
	저수조(1-4)	11:40	18-004104	송파구 풍성로 22길 42 ********** ***********
	정수기물(1-5)	11:20	18-004105	송파구 풍성로 22길 35 ********
암사	원 수(2-1)	10:00	18-004106	암사아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : 웅진코웨이 ○모델명 : CHP-671N ○필터 : N/F ○제 조 일 : 2015.5.19 ○필터교환 : 2017.11.15. (세디,선카본)
	정 수(2-2)	10:10	18-004107	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:10	18-004108	강남구 개포로 109길 5 ***************
	저수조(2-4)	13:10	18-004109	강남구 대치동 980-9 *************
	정수기물(2-5)	14:00	18-004110	강남구 개포로 109길 5 **************

□ 현장 수질검사 결과

수계	암사 수계			광암 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.6	3.8	-	7.5	3.4	-
정수	7.2	3.9	0.32	7.1	3.1	0.46
직수	7.1	4.2	0.26	7.1	5.8	0.24
저수조	7.1	12.5	0.17	7.3	15.1	0.10
정수기	7.2	7.7	0.00	7.3	8.7	0.00

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.6ppm, 후염소 1.0ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.7ppm, 후염소 0.6ppm). 끝.