	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	강북취수장 염소투입기 용량변경 검토 사항 알림

1. 구의 정수과-239(2018.1.18.) ‘강북취수장 전염소 잔류염소 안정화를 위한 협조요청’ 및      강북 원수관리과-172(2018.2.2.) ‘염소투입기 용량변경 검토 회신’과 관련입니다.

2. 우리 부에서 위 호에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 알려드리니, 구의아리수정수센터와      강북 원수관리과에서는 상호 일정협의하시어 조치하시기 바랍니다.

---------     생산부 검토사항     ---------

◦검토결과 : 강북취수장 염소투입기 용량 변경 필요

◦변경사항 : (기존) 56.6kg/hr × 3대

(변경) 56.6kg/hr × 1대, 40kg/hr × 2대

◦변경기준 : 최소취수량(10만톤/일) ~ 일최대급수계획량(41만톤/일) 대응가능한 용량

◦조치방법 : 각 센터의 염소설비 및 전기설비 유지관리 연간단가 업체 활용

40kg/hr 1대 우선변경 및 가동테스트 후, 추가 변경

붙임 : (생산부)강북취수장 염소투입기 용량변경 검토서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강북아리수정수센터소장(원수관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이상록		기전설비과장	02/07 조성태
협조자
시행	기전설비과-1101	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개