문서번호	정수과-284
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	02/08 서대훈
협조	정수시설과장		김긍채
	주무관		정인영

입상활성탄지 휴지 실험

결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 휴지 실험 결과보고

″입상활성탄지 휴지 실험 계획 보고(2017.1.19. 정수과-137호)″와 관련하여,  입상활성탄지 휴지 후 재가동할 경우 암모니아성질소 누출로 인한 후염소 소독공정 운영에 어려움이 예상되어 실공정 활성탄지를 대상으로 저수온 시기 현장실험을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

▢ 실험 방법

○ 실험기간 : 2018년 1월21일 ~ 1월 26일

○ 실험방법

실험대상	1계열 12지, 13지 21지, 23지	1계열 24지
휴지시간	6, 12, 24시간	27시간
실험조건	- 유입․유출 밸브 차단 - 담수 상태(수위 4m), 수온 3℃ 각 시간별 휴지후 재가동 재가동시 역세척 미실시 재가동시 방수밸브 18~20% 방류량 350~400m3/hr	- 유입․유출 밸브 차단 - 담수 상태(수위 1.4m), 수온 3℃ 27시간 휴지 후 재가동 (지내 수를 완전 방수하고 다시 수위를 4.1m 유지한 후 재가동) 재가동시 역세척 미실시 재가동시 방수밸브 26% 방류량 650m3/hr
분석	재가동 후 시간대별로 채수하여 암모니아성질소, 탁도분석

▢ 실험 결과

○ 활성탄 처리수 암모니아성질소 변동

<암모니아성질소 변동>

- 정상 가동중인 활성탄지의 암모니아성질소 농도는 불검출이며, 휴지 시간이 증가할수록 암모니아성질소 생성 농도가 증가하는 경향을 보이고, 각 휴지시간 별 최대 검출농도는 0.049 ~ 0.103mg/L 범위임

- 휴지 6시간과 12시간의 암모니아성질소 농도는 90분까지 증가하였다가 그 이후 240분까지 완만하게 감소함.

- 휴지 27시간의 경우 재 가동전 활성탄지 지내수를 완전 배수 후에 재가동함에 따라 초기 10분까지 증가하다 감소하여 재가동 120분에 0.02mg/L 미만으로 나타남

○ 활성탄 처리수 탁도 변동

<탁도 변동>

- 휴지시간이 증가할수록 처리수의 누출 탁도는 증가하는 경향을 보이며, 휴지 24시간 이상부터 최대 탁도가 0.15NTU를 초과함.

- 휴지 27시간의 경우 재 가동전 활성탄지 지내수를 완전 배수 후에 재가동함에 따라 초기 10분까지 증가하다 감소하여 재가동 30분에 0.1NTU 이하로 나타남

▢ 결 론

○ 3℃ 저수온 시기, 입상활성탄지의 휴지 시간이 증가할수록 처리수의 암모니아성질소와 누출 탁도가 증가하는 경향을 보임.

○ 활성탄지를 담수한 상태에서 휴지하고 재가동전 지내수를 방수 후에 재가동시 암모니아성질소, 탁도의 안정화 시간을 단축되었음.

▢ 활성탄지 휴지 및 재가동 방안

○ 활성탄흡착지의 배관 및 밸브 이상에 따른 보수작업으로 활성탄지 휴지할 경우다음의 기준을 따른다.

- 개별 입상활성탄지 휴지 발생시에는 보수작업을 완료 후 재가동 매뉴얼에 의해 조치한다. 『 입상활성탄지 장시간 휴지 후 재가동 방안(2016.7.29. 정수과-2619호)』

- 입상활성탄지 계열별 휴지를 요하는 보수 작업일 경우에는 다음의 기준을 따른다.

① 5℃ 이하의 저수온시기에 실시한다.

② 휴지시간은 12시간 이내로 실시한다.

③ 휴지상태는 활성탄지 지내수위를 1m 이하를 유지한다.

④ 재가동 전 활성탄지 지내수를 순차적으로 회수조로 방수 후에 재가동 실시한다.

⑤ 재가동시 휴지한 계열의 유입 유량은 8,000m3/hr 정도를 유지한다.

⑥ 후염소는 예측되는 주입율을 활성탄지 통수 후 30분 이내에 수동 지시한다.