문서번호	정수시설과-1257
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍		유영춘	02/08 이성락
협 조
	행정관리과장			이상봉

홍보관 소화전 배관 동파에 따른 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

홍보관 소화전 배관 동파에 따른 보수 계획

장기간 한파로 인하여 동파된 홍보관 소화전 배관을 신속하게 보수하고 동파 재발방지 조치를 취하여 소방시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 관련근거

❍ 행정관리과-1301(2018.2.7.)호 : 홍보관 소방시설 동파 긴급 보수 의뢰

□ 동파현황

배관 동파	수격방지기 동파	앵글밸브 동파

□ 동파원인

❍ 장기간에 걸친 기록적인 한파

❍ 소화전 배관은 물이 충만되어 있어 동파에 취약

❍ 전망대까지 이어지는 계단실에 설치되어 사실상 외기에 접함에도 열선 미설치

□ 공사개요

❍ 동파 배관 및 단열재 교체 24m

❍ 앵글밸브 교체 5개소, 수격방지기 교체 1개소

❍ 동파 재발방지 : 열선(고급형) 및 온도감지기, 제어반 설치

□ 추진계획

❍ 계약방법 : 소방시설공사업 면허업체와 수의계약

❍ 수의계약 사유 : 공사비가 소액이며 긴급 사안임

- 현재 화재 발생 시 대응에 차질 발생

❍ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

제25조 제1항 제5호(소액)

❍ 소요예산 : 6,083천원

❍ 예산과목 : 정수비, 일반예산, 일반예산, 기본경비, 수선유지교체비,

수선유지비(청사 시설 유지관리)

❍ 계약업체(소방시설공사업 등록업체)

- ㈜우영엠이씨 대표 박현희(서울시 영등포구 국회대로 673(영등포동7가))

□ 향후일정

❍ 2018. 2.8. ~ 2.9 : 발주 및 계약, 착공

❍ 2018. 2.14. : 설연휴 시작 전 준공.  끝.