문서번호	원무과-2184
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	원무팀장	원무과장		서북병원장
이소연	최낙준	정태명		02/08 박찬병
협 조
	서무팀장		박준영
	시설팀장		조선행
	담당주사		송경옥
	담당주사		박금숙

감염 예방을 위한 급식실 환경 개선 계획

원 무 과

(원무팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

감염 예방을 위한 급식실 환경 개선 계획

급식실 내 오염구역과 위생구역이 구분되어 있지 않고 개방된 조리구역에   방충 설비가 없어 감염 위염이 높아 급식실 환경을 개선하고자 함.

□ 관련근거

개선항목		심의결과
기 준	ME	개선요청사항	심의결과
10.2.5	4	④ 조리장 내 오염구역과 위생구역이 구분되어 있지 않고, 개방된 조리구역에 방충 설비가 없음	개선요청

○ 의료기관 평가인증원 2주기 인증심의위원회 결과 통보(2018.1.16.)

※ 개선요청 : 인증결과통보서 도착후 1년이내 개선 후 자체 점검결과 보고.

□ 점검현황

○ 점검인원 : 원무팀장, 시설팀장, QI팀장, 건축/감염관리담당자, 영양사

○ 접종일시 : 2018.1.23.(화) 14:00 ~ 15:00

○ 점검결과 :

- 조리장내 오염구역과 위생구역 구분 : 식기보관고로 임시적으로 차단하고   있으며, 완벽하지 않아 관리 규정에 맞게 보완이 필요함.

- 오염구역 출입문이 수동으로 되어있어 작업간 불편함에 따라 오픈 상태로   근무중임. ⇒ 자동문 설치 필요.

- 직원식당 조리장이 개방되어 있고 외부 잔반 보관장소로부터 오염된 공기가   유입되어 직원식 조리의 감염이 예상되며, 방충망 파손으로 벌레의 유입이   예상되어 교체가 필요함.

□ 개선계획

○ 오염구역과 위생구역 분리 및 자동문 설치공사 실시

- 공사업체 : ************************************

- 공사내용 : 식기세척실 자동문 설치, 식기보관고 마감면 보수, 방충망(잔반

보관소) 설치

- 공사기간 : 2018.2. ~ 2018.3.(약1개월)

- 소요예산 : ***********************

○ 에어커튼 설치(2대)

- 공사내용 : 잔반보관소와 직원식 조리실 1개, 세척실과 조리실 분리 1개

- 소요예산 : ***********

○ 예산과목 : 서북병원 운영, 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

○ 장비설치 및 공사진행 : 시설팀

[ 현장사진 ]

식기 보관고로 임시적 차단 모습	수동문으로 오픈되어 있는 모습
잔반보관소 입구 (방충망 파손으로 미사용) 모습	직원식 조리장과 잔반보관실 입구

붙임 1. 견적서 1부.

2. 타 견적서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.