문서번호	급수운영과-3159
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		代정헌석	02/08 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

*********

2018. 2

강서수도사업소

(급수운영과)

*********** 건물 신축에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 2. 8.

보고자 : 시설8급  성명 김 효 경

1. 급수협의 내용

가. ********************

나. ***********

다. *********************************

라. 협의내용 : 급수관련 소관사항

마. *****************************

2. 조사 내용

가. 수 계 : 신정배수지 수계

나. 주변배관 현황 : 2004/DCIP/D200mm

다. 분기점 수압 : 2.2㎏/㎠(신청지 표고: 33m)

라. 출수 상태(분기점 주변) : 양호

마. 인입구경 산출

- 단독주택 : Ø20mm

※ 【관경균등표(제19조 관련)에 의거】

세대수	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	비 고
구경(mm)	20	25	30	40	50	80

3. 조치 의견

- 건물신축지 주변 상수도배관 구경 및 수압 검토결과 급수공급 가능하며, “붙임”과        같이 급수협의 조건 첨부하여 건축과에 통보코자 합니다.

붙 임 : 1) 급수협의 조건 1부.

2) 배관 현황도 1부.  끝.