문서번호	정수시설과-1245
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김상훈		02/08 남효돈
협조
	주무관		김희수

오존접촉조 과수주입설비실

전기설비 고장발생 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1

암사아리수정수센터

[정수시설과]

오존접촉조 과수주입설비실 전기설비 고장발생 및 교체계획

우리 정수센터 오존접촉조 과수주입설비실 천정의 전기설비가 파손되어 신속히 복구하여 정수센터 오존접촉조 공정관리에 만전을 기하고자 함

□ 과수주입설비실 천장 전기설비 현황

위치	설치장소	취득년도	설치장비	점검결과
오존접촉조	과수주입 설비실	2014	LED 직부등(LED 20W×2) 8개 스피커, 감지기	파손

□ 교체물품

명칭	수량	설치형태	비고
LED직부등 (LED 20W×2)	6	재설치(천장취부)	기존의 물품 재사용
LED직부등 (LED 20W×2)	2	신설(천장취부)	파손으로 인해 재설치
스피커	1	재설치	기존의 물품 재사용
감지기	1	재설치	기존의 물품 재사용
부대설비	1	신설(천장매입)	케이블 24m, 금속가요 전선관 7m

*	*
******* ***************	****************** ***************

□ 보고자의견

○ 오존접촉조 천장설비가 불명의 원인으로 파손되어 전기설비에 파손이 생겨 복구할 필요성이 있음

○ 재활용할 수 있는 전기설비는 재활용하고 사용불가인 장비는 새로 구매하여 설치

○ 과수주입설비실 탱크 후편이 어두워 작업이 불편하다는 의견이 있어 투광등을 1등 신설함

□ 계약방법

○ 소요예산 : 1,331천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비 - [전기설비 유지관리]

○ 수리업체

- 업체명 : 성진이지에스

- 주소 : 서울 성동구 마장로27길 11(마장동)

- 연락처 : (02) 2281 – 2217

○ 지출방법 : 신용카드에 의한 결제

첨부   1. 견적서 1부.  끝.