문서번호	시설관리과-3833
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		02/08 유경애
협 조

중앙제어실 외 1개소 감시제어설비 개량 계획

2018. 2

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중앙제어실 외 1개소 감시제어설비 개량계획

우리 사업소 2018년 기전설비 투자사업인 『중앙제어실 등 2개소 감시제어

설비 개량』과 관련하여 감시제어설비 교체 발주계획을 수립하여 안정적인

원격제어 시설물의 유지관리를 위해 설비개량을 추진하고자 함.

1		시설현황

시설현황

시 설 명	위 치	가동부하설비 설비용량	급수구역 (급수인구)	설치연도
중앙제어실	중구 장충단로 88 (장충동 2가)	상수도설비 65개소, CCTV설비 80개소 원격감시	-	2010.12월
보광(배)가압장	용산구 한남동 산 10-212	450HP×3 250HP×3 200HP×3 100HP×2 40HP×2	용산구, 서대문구 종로구, 중구 일대 (365,000)	2006.09월

현장사진

○ 중앙제어실

원격감시제어 시행	원격감시제어설비 전경

○ 보광(배)가압장

기존 노후 모자이크 판넬 원격감시제어설비	노후 원격감시제어반

시설 현장조사 내용

○ 중앙제어실 감시제어설비

- 중앙제어실 원격감시제어설비는 제어 프로그램이 2원화(오토베이스, 싸이먼)등의 운영체제로 되어 있어, 1개소의 감시체제에 비해 고장이 잦고  불안정한 혼용제어 방식으로서, 안정된 중앙집중제어 프로그램 구성을 위해 감시제어설비를 단일 감시운영체제로 변경하고자 하며,

- 감시시스템 변경에 따른 PC, 데스크 등 기타 제어부속설비를 교체하여   안정적인 감시제어설비를 구축하고자 함.

○ 보광(배)가압장 감시제어설비

- 감시제어설비는 노후된 모자이크 판넬로 구성되어 가압장 감시운영상태   가 수동으로 운전상태만 표현되고, 급수설비 운전, 정지 및 기타 제어   가 불가하므로, 실시간 가압장 운전 제어상태를 표현할 수 있도록 LCD   감시  화면과 기타 PC, 프린터 등 제어부속설비를 개량하고, 노후되어   고장발생이 우려되는 원격감시제어반 및 전원분전반을 교체하고자 하며,

- 영상감시장치(CCTV)가 41화소 화질로서 감시능력 및 효율이 저하된

설비를 고화질 200만 화소로 전체 교체하여 안정적 가압장 운영을 위   해 시행하고자 함.

2		사업개요

사 업 명 : 중앙제어실 외 1개소 감시제어설비 제작구매 설치

사업기간 : 2018. 2. ~ 6.

사업내용

○ 중앙제어실 공정감시 제어설비 설치 1식 : PC 2대 × 1개소

○ 중앙제어실 감시 시설물 설치 1식 : 데스크 1면 × 1개소

○ 중앙제어실 감시 시스템 프로그램 설치 1식

○ 보광(배)가압장 공정감시 제어설비 설치 1식 : PC 2대 × 1개소

○ 보광(배)가압장 감시 시설물 설치 1식 : 모니터 6대,프린터 1대 × 1개소

○ 보광(배)가압장 영상감시설비 설치 1식 : 카메라 5대 × 1개소

○ 보광(배)가압장 전원분전반 제작구매 설치 1식 : 1면 × 1개소

○ 보광(배)가압장 원격감시제어반 제작구매 설치 1식 : 1면 × 1개소

○ 전기배선 공사 및 설치장소 기초작업

- 전기시설물 유지보수 연간단가 공사업체가 추진.

소요예산 : 244,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

3		설계방향

설비의 안정성과 편의성 증대

○ 원격제어감시설비 부품 규격화를 통해 부품의 호환성을 유지

○ 원격운영 감시 편의를 위해 수리반 및 제어실 운전요원 의견 적극반영

설비운영의 안정성 확보

○ UPS고장 시 한전공급 전력을 직접 절체할 수 있는 바이패스회로 도입

○ 보광(배) 원격감시요소(침수, 문열림)를 감지하여 중앙제어실에 경보 설

정후 CCTV로 현장을 점검할 수 있도록 설비개선을 통한 안정성 확보.

4		세부추진내용

발주계획

○ 추정가격 : 244,000천원

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 사유

- 관련근거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및 같은법 시행령 제22조

- 본 교체설치는 물품의 교체뿐 아니라, 그에 따른 프로그램작업이 수반되므로 상수도 원격제어설비에 대한 이해를 기반으로 기존의 운영프로그램과의 호환성을 갖춰야 하므로, 상수도 원격제어시스템을 구현할 수 있는 납품능력을 우선적으로 평가하고, 혹여 있을지 모르는 비상상황에 대비하여 예방정비 및 고장정비에 대한 신속성을 확보할 수 있도록 지역제한을 동시에 가지고 있어여함

- 현재 물품 제한경쟁입찰의 경우 제한항목이 중소기업제품임을 규정하는 것을 제외하고 중복제한을 할 수 없게 되어있어 지역제한과 납품실적으로 동시에 제한하지 못하므로[『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 제6항(제한입찰의 제한기준)] 되어있기에 부득이하게 “한국제어계측 공업협동조합”의 추천을 받아 계약을 하고자 함.

세부추진 일정

○ 2018. 2. : 발주 계획 수립

○ 2018. 2. : 본부 재무회계과 설계심사 및 본청 계약심사과 계약심사

○ 2018. 3. : 제작구매 발주(본청 재무과)

○ 2018. 6. : 물품구매 설치완료

행정사항

○ 설계심사 및 계약심사 이후 발주 추진 : 기전팀.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.