	북부수도사업소
수신	상계4구역주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	상계가압장 초기 시험가동 준비 철저 요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상계가압장 모터펌프 초기 시험가동 및 통수 시운전 관련 사전 현장 점검 결과 미비점이 발견되어 아래와 같이 보완 요청을 하오니 조속히 보완 완료 후 초기 시험가동을 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 보완(미비점) 사항

1) 통수 시험가동 후 배관 및 모터펌프 동결 방지를 예방하기 위하여 가압장 출입문, 창호 등 마감공사

2) 가압장 기계실 추락 방지용 스텐레스 파이프 난간이 흔들리며 지지력이 약하므로 재시공(파이프 구경이 적정한지 검토)

3) 화재감지기, 출입문 열림 감지기 시공

4) 배전반 및 모터펌프 운전 상태 확인용 CCTV 설치

5) 가압장 기계실 전기실 청소 및 정리정돈

나. 향후 추진 할 사항

1) 원격감시제어 프로그램 작성 후 북부수도사업소 중앙제어실에서 원격감시제어의 안정성,신뢰성 확보를 위하여 약 2개월 정도 원격 시운전 결과 이상 없을시 기존 가압장 폐쇄

따로붙임 : 관련 사진 1부.  끝.

	북부수도사업소장
기전팀장	박성철		시설관리과장	천성훈		북부수도사업소장	02/08 심말숙
협조자	급수운영과장	장종욱
시행	시설관리과-3010	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	2211-2562	/전송	2211-2579	/	psc4545@seoul.go.kr	/	대시민공개