문서번호	총무과-4111
결재일자	2018.2.9.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	02/09 신종우
협조

쾌적하고 안전한 청사 관리를 위하여

비상전원용 축전지 품질진단 장치 설치

2018. 2.

총 무 과

쾌적하고 안전한 청사 관리를 위하여

비상전원용 축전지 품질진단 장치 설치

서소문청사 비상전원용 축전지의 고장과 정전사고 예방을 위하여 ICT와 최신 기술을 활용한 품질진단 장치를 설치하고자 합니다.

※ ICT(Information & Communication Technology) : 컴퓨터를 기반으로 정보 및 정보 시스템을 제공하고 이용하는 기술

Ⅰ		추진 배경

비상전원 개요

○ 현  황

구 분	무정전 전원장치(UPS)	축 전 지	비 고
서소문1동	***********	********** **********	비상 전등·전열, LAN실
서소문2동	************	*********** **********	〃

《 UPS 반 》	《 축전지 》

역할 및 중요성

○ UPS는 한전 전원을 직류로 변환하여 축전지에 충전하는 기능과 정전 시 축전지에 충전된 직류 전원을 교류로 다시 변환하여 비상 전원 설비에 공급하는 설비이며,

○ UPS 축전지는 직렬로 사용되어서 하나만 고장이 있어도 비상전원 공급 실패

Ⅱ		현실태 및 필요성

현실태

○ 전문업체 유지관리

- 무정전 전원장치는 전문기술이 요구되는 장비이므로 안정적 관리 위해 외부 전문업체에 유지관리 위탁

○ 유지관리 문제점

- UPS 고장 원인의 75% 이상은 축전지 기능 상실이 원인

- 한 개의 축전지라도 불량이면 직렬로 연결된 전체 축전지가 불량

- 한 개의 고장 축전지가 양호한 축전지에 나쁜 영향을 줌

- 정기 점검이 아닌 실시간으로 점검해야 UPS 신뢰성 확보 가능

설치 필요성

○ 365일 실시간 모니터링으로 사전에 축전지 고장 및 수명을 예측할 수 있어 정전사고 예방

○ 축전지 진단, 점검, 방전시험 등 사람이 하던 일을 시스템이 하게 되므로 많은 비용 절감

○ 유지보수 인력의 안전성 확보로 인적 사고에 따른 비용 발생 억제

Ⅲ		세부추진계획

대  상

○ 서소문 1동 축전지

- **************************************

주요내용

○ 진단시스템

- ***********************************

- ******************************************

○ 감시 프로그램

- *****************************************************

- ***************

*	*
*******	********

소요예산 : **********

○ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

추진일정

○ 공사발주 : ’18. 2월

○ 공사기간 : ’18. 3월 ~ 4월

Ⅳ		기대효과

○ 비상전원 가동 중 품질 진단 및 수명 예측 가능

○ 예측된 불량 축전지 선별 교체로 예산 절감

○ 원격 감시로 점검인력 감소

○ 365일 온라인 진단 및 감시로 유지보수 용역비 절감

○ 축전지의 고장과 정전사고 예방