문서번호	시설관리과-3019
결재일자	2018.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		강서수도사업소장
이연창		고신석		02/12 홍순성
협 조	급수운영과장				김정수
	주무관				이상무
	급수설비팀장				김남구
	시설관리팀장				문병희
	기전팀장				이무규
	주무관				손현정

·

『선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한』

2018년 누수방지 추진 계획

2018. 2

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한』

2018년 누수방지 추진 계획

관종 및 구경, 부위별 등 누수발생 원인을 분석하고,

향후 누수발생을 저감할 수 있는 방지대책을 강구하여 누수로 인한

인적ㆍ물적 피해 최소화 및 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

※ 추진근거 : 본부 누수방지과-997호(2018.1.30.)와 관련임.

Ⅰ		누수 발생 현황

연도별 누수복구 현황

구 분	계(건)	급 수 관 (50mm이하)	배 수 관 (80~350mm)	송 수 관 (400~1650mm)	비 고
‘17년	1,010	853 (84.5%)	142 (14%)	15 (1.5%)
‘16년	1,020	833 (82%)	167 (16%)	20 (2%)
‘15년	961	773 (80%)	170 (18%)	18 (2%)

구별 누수발생 현황

구 분	계	강서구	양천구	구로구
	2,991	1,065	792	1,134
‘17년	1,010	321	279	410
‘16년	1,020	350	239	431
‘15년	961	394	274	293

누수발생 추이

2017 누수복구 처리 1,010건 => 누수방지량 66,346㎥(전년64,370㎥)

누수건수는 해마다 지속적으로 감소,(소 구경 위주 누수발생)

50mm 이하 급수관에서 대부분 발생(84.5%)

- 대지경계의 미정비된 아연도 강관, 스테인레스강관 죠인트부분, 계량기 보호통 주변 등이 주요원인

- 80mm 이상 중· 대형관 누수는 감소 추세임

Ⅱ		원 인 분 석

월별 누수 현황

년도	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	건수	1,010	72	69	78	72	84	72	79	95	115	109	95	70
	%	100	7	6	8	7	9	7	8	9	11	11	10	7
강서구	건수	322	28	24	25	21	27	16	19	33	37	37	35	20
	%	98	9	7	8	6	8	5	6	10	12	12	11	6
양천구	건수	278	14	18	14	27	22	24	25	22	39	33	24	16
	%	100	5	6	5	10	8	9	9	8	14	12	8	6
구로구	건수	410	30	27	39	24	35	32	35	40	39	39	36	34
	%	100	7	6	9	6	9	8	9	11	9	9	9	8

일 평균 누수발생 : 2.7건/일,  월 평균 누수발생 : 84건/월

기온의 신축 영향이 큰 동절기와  해빙기에 많이 발생.

지속적인 관로 순찰강화, 취약관로 정비, 중․대형관 집중탐지 등으로             월별 큰 편차는 거의없음.

구경별 누수현황

구 분		계	50mm이하	80~150mm	200~350mm	400mm이상
누 수	건수	1,010	853	106	36	15
	%	100	84.5	10.5	3.5	1.5
방지량	㎥	66,346	18,885	19,056	18,125	10,280
	%	100	28	29	27	16

50㎜이하 관에서 84.5%, 80㎜이상 관에서 15.5% 누수가 발생되었으며,         주로 소형(급수)관에서 누수가 발생하였음.

누수량은 80㎜이상 배수관에서 72%로 누수건수에 비해 다소 많음.

관종별 누수 현황

년도	구 분	계	아연도	PVC	스텐	동관	닥타일	회주철	강관	PE	기타 (볼트)
계	건 수	1,010	189	55	385	216	112	6	16	2	29
	비율(%)	100	18	5	38	21	11	1	2	1	3
강서구	건 수	322	48	12	145	59	40	1	7	-	10
	비율(%)	100	15	4	45	18	12	1	2	-	3
양천구	건 수	278	40	18	100	70	36	1	4	1	8
	비율(%)	100	14	6.4	36	25	13	0.3	2	0.3	3
구로구	건 수	410	101	25	140	87	36	4	5	1	11
	비율(%)	100	24.7	6	34	21	9	1	1	0.3	3

아연도관 및 동관(39%), 스테인리스관(38%)의 누수가 많이 발생

※ 동관 및 아연도 강관은 주로 대지경계선 부분 수도 보호통과의 연결부 위와

이종관 접합부에서 주로 발생

※ 스텐레스 접합부속인 몰코조인트(고무경화)에서 누수발생 증가

50㎜이하 노후관 집중 정비 및 불용관 정비철저로 민원방지

원인별 누수 현황

년도	구 분	계	관노후	진동	불용관	충격	원인자	기타 (부등침하, 전식 등)
계	건 수	1,010	239	486	174	65	7	39
	비율(%)	100	24	48	17.3	6	0.7	4
강서구	건 수	322	63	152	71	21	3	12
	비율(%)	100	19	47	22	7	1	4
양천구	건 수	278	57	136	50	21	3	11
	비율(%)	100	20	49	18	8	1	4
구로구	건 수	410	119	198	53	23	1	16
	비율(%)	100	29	48	13	6	0.2	3.8

발생 원인별로는 진동 48%, 관노후 24%, 불용관 17.3% 등 순

관노후 및 진동에 의한 누수는 50㎜ 이하 급수관이 대부분임.

중블록별 누수 발생 현황

년도별	구 분	계	강 서 구						양천구			구로구
			목동2	목동3	목동4	신월2	우장산	화곡	목1	신정1	신월1	금천1-1	독산1	신정2	신정3	신정4	신정6	대방4
계	건 수	1,010	23	99	36	31	94	38	76	100	103	3	21	84	68	56	25	153
	비율(%)	100	3	10	4	3	9	4	7	10	10	1	2	8	7	5	2	15

구별 누수발생이 가장 많은 블록 : 3개블록

- 대방4(구로구), 신정1(양천구), 목동3(강서구)

블록별 누수 발생이 많은 블록 : 6개블록

- 대방4, 신월1, 신정1, 목동3, 우장산, 신정2블록

☞ 동 중블록에 대하여는 관리대책(집중탐지 등)을 강구, 사전 예방 활동 강화

Ⅲ		누수방지 추진 계획

누수저감 목표 : 1,000건 (일평균 2.7건 누수발생)

‘15년	⇒	‘16년	⇒	‘17년	⇒	‘18년
1,200/961		1,000/1,020		1,000/1,010		1,000

누수 취약지역 확대하여 사전 탐지위주로 중점관리(별첨)

시민생활에 불편을 크게 끼치는 중․대형관의 누수를 집중관리

추진 방향

누수 취약지역 확대관리

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 중블록을 중점관리

- 단일배관 이중화 구축 : 본부 배수과 계획과 연계

- 누수 다발관로(3건이상) 중점관리

신속한 누수복구로 시민불편 최소화 및 복구체계 확립

- 배수지 활용 및 수계전환으로 단수없는 누수복구 시행

- 6시간 이내 누수복구율 향상 추진

- 신속한 복구를 위한 인력·장비 24시간 가동체계유지

- 대형관 누수대비 용접공, 대형양수기 등 사전확보 활용체계 유지

추진계획

대형관 누수발생 시 대형양수기 확보 및 상황실 설치

- 현장 이동 상황실(3×6, 3×3 각1개) 설치 운영으로 체계적인 복구체제 운영

- 대형양수기 D=80㎜, D=100㎜, D=150㎜ 엔진펌프 각1대 보유

누수복구 대응능력 제고

- 실제와 같은 가상훈련 실시

- 누수복구 종사자 비상응소상태 점검 : 년 4회

- 누수복구업체 자재, 장비, 인력 점검 : 월 1회(감독자,감리자 합동점검)

누수발생 요인 사전제거

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 소블록을 중점관리(별첨)

- 블록내 실제 수압을 체크하여 5㎏/㎠ 이상일 때 감압계획 수립

누수재발 방지 및 불용관 정비 철저

- 누수복구 시 발견되는 불용관은 분기점을 끝까지 추적하여 분기점 폐쇄

- 누수복구 시 발견되는 노후 급수관은 내식성(SSP)관으로 공사시행(재발방지)

재개발․ 재건축지역 관리 및 순찰 철저

구 분	계	강서구	양천구	구로구
계	10	4	6	0
재개발	4	0	4	0
재건축	6	4	2	0

- 사업장별 관리카드 작성 관리(재개발지역 주계량기 설치 관리 등.)

- 정기 순찰점검으로 누수 부정급수 관리

시설물 안전관리 및 순찰강화

- 누수발생 시 수계전환이 불가한 가압장 및 배수지 송수관 순찰강화

- 누수취약 상수관로 및 교량현수관 안전점검 및 순찰

⇒ 가압장 누수 취약지구 : 기전 순찰팀 순찰노선에 포함

⇒ 송 ․ 배수관로 주변 : 구별 시설물 순찰팀 순찰노선에 포함

※ 순찰점검 시 누수징후 발생 의심구간은 누수복구 담당에게 인계

- 도로 주변 노면 침하 및 지상누수 여부 확인

- 타기관 매설공사시 상수도시설물과 근접공사 여부(최소 30㎝이상 이격)

Ⅴ		행 정 사 항

누수복구시 발견된 GIS와 상이한 관종 및 불용관등을 통한 사전적    대응으로 누수예방 : 오류 발견시 급수설비팀(GIS)에 통보

선제적 누수사고 절감

집중 누수탐지로 누수관로 조기 발견 및 복구

- 급수운영과 누수탐지팀, 시설관리과 누수복구팀

수시·정기·특별 순찰점검검 실시

- 각 과 시설물담당의 시설물 순찰 및 점검계획에 의거 시행

누수복구 사후대책

대형 누수사고에 대하여 복구가 완료되면 누수원인, 문제점 및 개선방안에 대하여         회의를 실시하고 누수복구 완료 분석보고서를 작성

누수복구시 발견된 비내식성 노후관 등은 지역팀에 이첩 노후관 정비사업에 우선         반영하여 정비 시행

붙  임 : 1) 누수 취약지역 관리카드(수계전환 불가)

2) 누수 다발관로 현황. 끝.