문서번호	급수운영과-2913
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
송현우	이경희	02/12 代이경희
협 조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(***********************)

2018. 2. 12.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(***********************)

관악구청에서「*******************」건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 추진근거: 건축허가(신축)신청에 따른 협의

❍ 관악구청 건축과-3510(2018. 2. 7.)호************

❍ 관악구청 건축과-3457(2018. 2. 7.)호************

□ 건축허가 신청현황

❍ 건축 개요

위치(주소)	건축주	건축규모	용도	비고
*******	******	지하1층~지상11층, 연면적:916.99㎡	다가구(6) 및 근생
*******	***	지하2층~지상10층, 연면적:1610.52㎡	오피스텔, 근생

❍ 위치도(GIS:1/1000)

****

□ 검토보고

❍ ************

- 수        계: 낙성대배수지(표고: 70m)

- 분기점 표고: 20.75m

- 분기점 수압: 4.5[eqn: kgf/cm ^{2}]

- 주변 배수관경: D = 80mm

- 인입급수관 구경 산출: 주인입관 D=40mm

· 위 건축물은 건축물규모에 따른 급수관경 산출방식으로 가정용 D=30mm, 일반용 D=25mm 설치예정이며 가정용의 경우 세대별계량기(벽체-6)를 설치하여야 하며, 일반용 또한 전체 호·실별의 분리 시 세대별계량기 설치가 가능(일반용 분리 시 주계량기 인입관경이 변경될 수 있음)

	≪ 근거 – 서울시수도조례 시행규칙 및 급수공사 시행지침 ≫
※ 주거용 건축물 규모에 따른 급수관경(6~10세대): D=30mm ※ 주거용 이외 건축물(근생) 연면적 = 641.41[eqn: m ^{2}](계단실 등 물사용량이 없는 면적제외) - 시간당출수량(2.75[eqn: L/Hr])에 의해 구경산출 = Ø25mm

- 급수방식 검토: 5층이하 순직결급수 가능

6층이상 가압급수 가능

❍ ************

- 수        계: 낙성대배수지(표고: 70m)

- 분기점 표고: 21.2m

- 분기점 수압: 4.4[eqn: kgf/cm ^{2}]

- 주변 배수관경: D = 200mm, 150mm

- 인입급수관 구경 산출: 주인입관 D=30mm

· 위 건축물은 주거용 이외의 건물의 종류별 사용수량 산출방식으로 일반용 D=30mm 설치예정이며 전체 호·실별 분리설치 요청 시 세대별계량기 설치가 가능(일반용 분리 시 주계량기 인입관경이 변경될 수 있음)

	≪ 근거 – 서울시수도조례 시행규칙 및 급수공사 시행지침 ≫
※ 주거용 이외 건축물(근생) 연면적 = 1610.52[eqn: m ^{2}](계단실 등 물사용량이 없는 면적제외) - 시간당출수량(6.9[eqn: L/Hr])에 의해 구경산출 = Ø30mm

- 급수방식 검토: 5층이하 순직결급수 가능

6층이상 가압급수 가능

□ 조치계획

❍ 위 검토내용과 같이 급수가능함을 붙임문서와 같이 통보하고자 합니다.

붙임  급수협의 조건 각 1부.  끝.