문서번호	정수시설과-408
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	02/08 김중영
협조
	주무관		김현철

2018년도

뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리계획

2018. 02

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2018년도

뚝도아리수정수센터 전기설비  안전관리 계획

우리 정수센터 전기안전관리 계획을 수립하여 체계적으로 시행함으로써 전기설비 안전사고를 사전 예방하고 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 「 전기사업법 제68조 」(전기설비유지)

○ 「 통상산업부장관고시 제2016-16호」(직무고시)등

○ 「 전기사업법 」73조의 1항, 2항(법정선임, 안전교육, 점검)등

○ 「 전기사업법 시행규칙 」 제44조 2항 제7호(안전관리규정 작성)

Ⅱ		전기설비 현황

○ 인입선로

구 분	변전소	배전선로	인입케이블(㎟)	공급방식	계약전력	전기요금 계약종별
	S/S	D/L
주선로	뚝도	뚝도	CNCV-W 325sq 1Cx3, ACSR	3상 4선식 22.9kw	12,000kw	산업용(을) 선택Ⅱ
예비선로	뚝도	수원

○ 수배전설비

설 비 명	배전전압	수 량	용 량	설치업체	비 고
수․배전반	22.9kv/6.6kv	42면	VCB 24kw 600a 12.5ka	건명 이엔씨 케이디 파워 대원계전	송수,중계,여과지 배출수,소내
변압기	22.9kv/6.6kv	2대	12,000KVA	동미전기	변압기(송수실)
변압기	6.6kv/380v 220v	2대	750KVA	제룡산업	송수실(소내)
		2대	1,500KVA	케이디 파워	제2여과지
		2대	1,500KVA	케이디 파워	중계펌프장
		2대	500KVA	KP 일렉트릭	배출수처리장
접지변압기	6.6kv/220v	1대	250KVA	KP 일렉트릭	GTR(송수실)
		1대	205KVA	KP 일렉트릭	GTR(송수실)
비상발전기	380/220v	1대	260kw	대흥기전	관리본관
		1대	360kw	라온테크	중계펌프장
		1대	130kw	이스트 파워	아리수 복구용

※ 전기설비 현황 별도 첨부 1부.

○ 전기설비사진

한전인입PAD	송수펌프실 변전실	중계펌프장 변전실

Ⅲ		전기안전관리자 현황

□ 전기안전관리자 선임

구 분	직 급	성 명	선 임 일 자	자격면허
전기안전관리자	전문경력관다급	이형문	2017.07.06	전기기사
전기안전관리원	전기운영6급	송용배	2017.07.06	전기기사
전기안전관리원	전기운영7급	조형섭	2014.04.04	전기기능사

□ 전기안전관리자 임무

○ 전기안전관리규정 준수, 계획수립 및 이행

○ 전기설비 현황 및 계통 관리

○ 일상, 주간, 월간, 정기, 특별점검등

○ 전기안전사고대비 관련 전기안전관리 교육

○ 전기설비 재해 예방 및 응급조치

Ⅳ		전기안전관리 계획

□ 전기설비 점검계획

○ 일상점검

점검장소	점검내용
제1,2계열 고도처리 정수설비 배출수처리장	전압, 전류, 역률, 이상음, 경보, 온도상승, 변색, 진동음

○ 주간점검

점검장소	월	화	수	목	금	비 고
송수펌프실 전기실
중계펌프장전기실
배출수처리장전기실
제2여과지전기실
제1여과지전기실
중계비상발전기실
본관비상발전기실
송수펌프실내부

○ 월간점검

점검내용	2018년												비 고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수배전반 비상발전기
스마트시설물
열화상 측정
절연저항 측정
접지저항 측정
전기안전교육
수도박물관

○ 외부 정기검사

구 분	관련근거	점검기관	비 고
정기검사	전기사업법 제65조 및 시행규칙 32조	한국전기안전공사	3년1회 (2019.08)예정
요청검사	상수도사업본부 기전과설비-910(2005.9.14.)호	한국전기안전공사 한국전력기술인협회	1년 1회
※ 2018년 송수펌프실 현대화전기설비 개량공사 이후 사용전검사로 요청검사 면제 ※ 당해년도 (정기 및 요청)검사를 받는 경우 요청검사는 정기검사로 대체

Ⅴ		전기안전 교육 및 훈련

□ 외부교육

○ 전력기술인협회 전기안전선임자 법정교육(3년 1회)

□ 내부교육계획

○ 교육일정 :  2018년 (3월, 6월, 9월, 12월)

○ 교육방법 :  집합교육(연4회)

○ 교육장소 :  제어실, 송수실, 사이버

○ 교육대상 :  제어실, 현장근무자

○ 강    사 :  전기안전관리자 이형문

구 분	교육내용	교육담당자
3월	☞ 송수펌프실 위기 관리 매뉴얼 정전복구 교육 ☞ 수전설비 이해 변압기 교체 운전방법	전기안전관리자
6월	☞ 관리본관 및 중계펌프장 비상발전기 시운전 교육
9월	☞ 송수펌프실 변압기 점검 및 사고 발생 대처 교육
12월	☞ 송수펌프실 GIPAM 계전기 및 리셋 및 복구 교육 ☞ 송수펌프실 PF(파워퓨즈) 및 LBS 퓨즈 교체 교육
※ 전기안전교육은 교육일정에 따라 내용이 변경될수 있습니다.

□ 정전대비 훈련계획

○ 훈련목적 :  정전발생시 신속한 복구로 아리수 생산중단 미연방지

○ 훈련일시 :  2018년 3월, 9월

○ 훈련장소 :  중앙제어실, 송수펌프동, 중계펌프장

○ 훈련대상 :  제어실, 사무실근무자

○ 훈련내용 :  정전원인파악 및 신속한 부하 투입

※송수펌프동 전기실 수배전반 개량공사 전, 후 교육 예정

Ⅵ		전기사고 재해 대책

○ 정전사고 발생시 대응 및 내부, 외부 기관 전파

붙임 1. 정수장 전기안전관리규정  1부.

2. 정수장 전기설비 사고 및 재해대책 1부

3. 정수장 전기설비 및 Check List 1부. 끝.