문서번호	시설관리과-1361
결재일자	2018.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		시설안전부장
정준석		정윤홍		02/12 강신재
협 조
	주무관				강정구

대형 제수밸브 점검·정비용역 결과 보고

2018. 2.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

대형 제수밸브 점검·정비용역 결과 보고

대형 누수사고 발생시 신속한 밸브 조작으로 시민 불편 최소화 및 최적의 상태로 유지하기 위한 대형 제수밸브 점검·정비용역 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ 대형 제수밸브 유지관리 계획(본부장 방침 제86호, ’11. 4. 7.)

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 용역(강북지역)

○ 용역개요 : 점검·정비 1,199개소

○ 계약금액 : 582,300천원

○ 용역기간 : 2017. 4. 3. ~ 2017. 12. 26.

○ 용역업체 : ㈜건양엔지니어링 대표 이승헌

□ 대상 시설물                                      (단위 : 개소)

사 업 소	계	중부	서부	동부	북부
계	1,199	326	322	272	279
D=400~700㎜	678	176	203	124	175
D=800~1,600㎜	442	136	104	125	77
D=1,650㎜ 이상	79	14	15	23	27

Ⅱ		점검·정비 실적

□ 밸브 점검·정비 실적                              (단위 : 개소)

구 분		대상	실적	중부	서부	동부	북부
합 계		1,199	2,676	718	713	629	616
	윤활유 주입		1,199	326	322	272	279
	기어박스 분해		1,199	326	322	272	279
	개도계 정비		234	57	60	73	44
	볼트,너트 교체		44	9	9	12	14

□ 밸브실 점검·정비 실적                            (단위 : 개소)

구 분		대상	실적	중부	서부	동부	북부
합 계		1,199	303	74	63	104	62
	양수작업		247	60	54	81	52
	누수 적출		24	3	1	15	5
	내벽 파손 균열		10	4	4	2	-
	토사 적치		22	7	4	6	5

○ 누수적출 후 보수에 의한 누수방지 및 예산절감

- 누수방지량 : 24건, 714천㎥/년

· 20mm 이하 : 0.857㎥ × 24h × 365일 × 22건 = 165천㎥

· 50mm 이하 : 31.356㎥ × 24h × 365일 × 2건 = 549천㎥

- 예산절감액 : 714천㎥ × 790원/㎥ = 564,469천원

□ 사업소별 정비대상                                (단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부
계	708	224	96	231	157
밸브 정비대상	80	24	22	22	12
밸브실 정비대상	628	200	74	209	145

※ GIS자료 속성상이 사항                         (단위 : 개소)

구 분		대상	실적	중부	서부	동부	북부
합 계		1,199	63	21	9	25	8
	구경상이		2	-	1	1	-
	형식상이		18	4	2	12	-
	밸브 없음		43	17	6	12	8

Ⅲ		정비 계획

□ 시설물 정비 우선 순위에 의거 등급에 따라 순차적(E등급→C등급) 으로 정비 시행

□ E등급에 대해서는 2018년 사업소별 배정된 예산(노후밸브 정비) 범위에서 우선 정비하고 나머지는 2019년도 예산 배정 후 정비

사업소	구분	계	E등급	D등급	C등급
계		2,373,878	442,678	10,000	1,921,200
중부	소계	809,156	161,956	3,000	644,200
	밸브	168,256	161,956	-	6,300
	밸브실	640,900		3,000	637,900
서부	소계	528,622	69,922	2,000	456,700
	밸브	76,222	69,922	-	6,300
	밸브실	452,400		2,000	450,400
동부	소계	638,554	107,354	4,000	527,200
	밸브	113,654	107,354	-	6,300
	밸브실	524,900	-	4,000	520,900
북부	소계	397,546	103,446	1,000	293,100
	밸브	106,446	103,446	-	3,000
	밸브실	291,100	-	1,000	290,100

□ 정비 소요예산 현황                                (단위 : 천원)

□ 최근 2년간 용역 시행결과 적출내역 정비현황(정비율 : 67.1%)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	적출	1,533	123	59	87	51	144	370	391	308
	완료	1,029	122	54	77	48	136	202	185	205
점검정비	적출	438	106	51	58	28	30	41	48	76
	완료	411	105	46	48	27	29	37	43	76
안전진단	적출	650	-	-	-	-	80	168	205	197
	완료	183	-	-	-	-	80	5	4	94
속성상이	적출	445	17	8	29	23	34	161	138	35
	완료	435	17	8	29	21	27	160	138	35

※ 관련 공문 : 시설관리과-9726호(2017. 11. 1.)

Ⅳ		기대효과 및 향후계획

□ 급수공급의 안정화와 상수도 시설물 가동율 향상

□ 시설물의 내구연한 연장으로 예산 절감

□ 누수복구 등 고장 정비 횟수의 감소

□ 경과년수와 정비 비용과의 관계

□ 정비대상은 등급별 순차적으로 정비토록 사업소에 현황 통보

□ 정비대상 조치결과 확인하여 향후 2018년 경영실적평가에 반영

붙임 : 사업소별 정비 대상 1부. 끝.