문서번호	시설관리과-3698
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
권영안	이준호	김홍준	02/13 박영헌
협 조	급수운영과장		이병운
	수질팀장		代신성균
	급수설비팀장		김찬모
	기전팀장		이상연
	주무관		김승완
	주무관		오정훈
	주무관		김성민

2018년 배수지 청소 추진계획

2018. 02.

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 배수지 청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 아리수가 깨끗하게 관리될 수 있도록 2018년 배수지 청소 추진계획을 보고 드림.

※ 본부 시설관리과-1040(2018. 02. 02)

Ⅰ		일반현황

관련근거

수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2~3(위생상의 조치)

상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

청소개요(유형별 : 일반형 20개소, 터널형 2개소-년 1회)

구 별	시설물명	용량(천㎥)	면 적(천㎥)
			청소면적	상․하반기 합계
계	22개소	473,100	358,696	509,350
서대문구	소 계	231,100	188,685	242,465
	1. 북악터널	145,000	134,905(1회)	134,905
	2. 백 련	40,000	23,166	46,332
	3. 홍 은	12,500	7,657	15,314
	4. 연 희	2,000	1,610	3,220
	5. 가 좌	24,000	14,166	28,332
	6. 태 진(운휴중)	300	268	536(청소제외)
	7. 할 미 당	200	237	474
	8. 능 안	6,000	5,420	10,840
	9. 홍 은 3	400	540	1,080
	10. 홍 제	500	429	858
	11. 자 하 문	200	287	574
마 포 구	소 계	59,000	38,894	77,788
	12. 와 우 산	40,000	26,060	52,120
	13. 만 리	11,000	7,538	15,076
	14. 노 고 산	8,000	5,296	15,592
은 평 구	소 계	183,000	131,117	189,097
	15. 불광터널	90,000	73,177(1회)	73,177
	16. 증 산	60,000	34,113	68,266
	17. 독 박 골	4,000	3,482	6,964
	18. 응 암	4,000	3,203	6,406
	19. 수 색	500	500	1,000
	20. 진 관	20,000	12,675	25,350
	21. 삼 우	4,000	3,491	6,982
	22. 기 자 촌	500	476	952

청소주기 : 연 2회 이상

- 항상 깨끗한 환경을 유지해 시민이 안심하고 수돗물을 마실 수 있도록 연 2회 이상 청소실시(상․하반기 연 2회)

- 수질변화가 우려될 경우 안전급수를 위한 청소빈도 강화

※ 배수지는 24시간 실시간 감시(Water Now System)하고 있으므로 수질변화 우려시 추가 청소 실시

세부기준 : 『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』제정 시행

청소방법 : 물 청소 및 세정제 청소

- 물 청소 작업

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

- 세정제 청소 작업

물 분사

세정제 세척

물 세척

잔수 처리

- 배수지 물탱크 청소작업 순서도

① 물분사	② 세정제 세척	③ 물세척	④ 잔수처리

Ⅱ		2017년 청소실적

청소실적

청소대상 : 22개소

사업기간 : 2017. 05. 17 ~ 12. 31

청소면적 : 506,539㎡(홍은1지 및 태진배수지 청소제외)

예산집행 : 582백만원

청소현장 점검 실시

점검기간 : 상반기(5. 17.~7. 14.), 하반기(9. 30.~11. 15.)

점검대상 : 1만톤 이상 배수지 7개소 본부 합동점검

점검내용 : 청소매뉴얼 준수, 작업장 안전관리, 시설물 정비 등

지적건수 : 1건(노고산 배수지1지 바닥 타일)

조치결과 : 항 내 퇴수작업이 필요한 조치예정 1건은 ’18년 상반기 청소와 병행하여 정비    배수지 항 청소 원가산정 용역 실시(본부주관)

배수지 항 청소용역에 대한 청소품을 객관적으로 재산정하여 적정 원가   계산 기준 마련

- 용 역 명 : 배수지 항 청소 원가산정 용역

- 사업기간 : 2017. 7. 17.~12. 13.(5개월)

청소품 산정 방법 : 청소시간을 공정별로 실측하여 원단위 산출

- 조사기간 : ’17. 9. 21.~10.17.

- 조사대상 : 배수지 15개소

- 조사내용 : 청소시간, 투입인력, 사전작업, 사후작업, 장비 등

청소품 산정 구분 : 원단위 증․감 요인에 따라 세분화

- 배수지 형태 : 터널형, 일반형

- 배수지 규모 : 1천톤 이하, 1천톤 초과~1만톤 이하, 1만톤 초과

- 내부방식 재질 : 패널 및 시트, 도막 및 무방식

- 투입인력 : 작업반장, 세척원

- 청소부위 : 천장, 벽면 및 바닥

청소품 산정 결과

- 기존 청소품 기준(본부 계약심사과-742호, ’08. 12. 22.)

구 분		10,000톤 미만	10,000톤 이상	비 고
투입인력 (명/㎡)	단순노무종사원	0.01	0.013

- 용역결과 청소품 기준

구 분		일반형 배수지									터널형 배수지
		1,000톤 이하			1,000톤 초과 ~ 10,000톤 이하			10,000톤 초과
		벽면 및 바닥		천장	벽면 및 바닥		천장	벽면 및 바닥		천정	벽면 및 바닥	천장
		시트․ 패널	도막․ 무방식		시트․ 패널	도막․ 무방식		시트․ 패널	도막․ 무방식
투 입 인 력 (명/㎡)	세 척 원	0.0086	0.0110	0.0007	0.0064	0.0081	0.0004	0.0056	0.0073	0.0004	0.0065	0.0004
	작업반장	0.0028	0.0037	-	0.0009	0.0012	-	0.0008	0.0010	-	-	-
	합계	0.0114	0.0147	0.0007	0.0073	0.0093	0.0004	0.0064	0.0083	0.0004	0.0065	0.0004

※ 터널배수지는 부대공에 작업반장 포함

기대효과 : 청소용역 원가에 대한 신뢰도 향상 및 예산절감

- 원가계산전문기관의 객관적인 원가산정으로 대내외적 신뢰도 향상

- 적정한 청소원가 산정으로 약 150백만원(5%) 예산절감

Ⅲ		2018년 배수지 청소계획

사업개요

청소주기 : 6개월, 연 2회 이상(터널배수지 연 1회)

추진방법 : 과별 청소용역 발주 및 청소 시행

사업예산 : 713백만원(급수운영과 452백만원, 시설관리과 261백만원)

사업대상

배수지 현황(구별)

연 번	시설물명	용량(천㎥)	청소면적(천㎡)
계	22개소	473,100	358,696
서대문구	북악터널배수지외 10개소	231,100	188,685
마 포 구	와우산배수지외 2개소	59,000	38,894
은 평 구	불광터널배수지외 7개소	183,000	131,117

Ⅳ		2018년 중점 추진사항

세정제 사용 재개

배수지 청소용 세정제에 대한 수질안전성을 확인하기 위한 연구를

서울물연구원에서 진행함에 따라 2017년부터 세정제 사용을 일시

중지함

2017년 중간 연구결과, 배수지 청소 후 수돗물에서는 세정제의 원료 및

미량검출 물질에 의한 인체 위해성은 없는 것으로 나타났음

※ 배수지 청소용 세정제 성분조사 결과보고(재료연구과-5084, ’17. 9. 13.)

이에 따라 세정제 구매기준을 강화하여 안전관리 수준을 향상시키고

2018년부터 세정제 청소 재개

	세정제 구매기준 강화(추가)
◆ 세정제 원료로 사용가능한 성분을 식품의약품안전처에서 고시한 식품첨가물 및 식기소독제로 제한 ※ 관련고시 : 식품첨가물의 기준 및 규격 고시(제2017-100호¸ 171211),식품 등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준 고시(제2017-36호, 170508) ◆ 세정제 납품시 원료 전성분 목록을 제출받아 확인 - 기업이 영업비밀로 보호를 요청하는 경우 외부에 비공개

☞ 청소용역 발주시 상기 구매기준을 시방서에 명기

『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』개정

’06년 제정, ’15. 4월 개정․운영 중인 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 대하여 그간 운영결과 나타난 개선이 필요한 사항을 수정․보완

배수지 청결관리 강화

내부 배관, 난간, 사다리 등의 부식 등 관리상태가 적절치 않을 경우 완벽하게 도장보수 등 정비

물 때 다량 발생 등 수질변화가 예상될 경우 추가 청소

- 대상 : 1만㎥ 이상 배수지

- 본부, 사업소 점검반 편성, 점검결과에 따라 추가 청소 실시

청소작업 안전관리 강화

일일 작업 안전교육 실시

사전 위험요소 확인 및 조치(고소작업, 추락, 전기, 환기 위험 등)

터널배수지 안전관리 철저(밸브 오조작 예방, 통신장비 등 비상 연락망 구축)

청소현장 점검 강화

점검 개요

구 분	정기 점검	수시 점검
점검기준	- 1만㎥ 이상 배수지 (7개소)	- 1만㎥ 미만 배수지 (15개소)
점검목표	- 상반기 : 7개소 (4 ~ 6월) - 하반기 : 7개소 (9 ~ 11월)	- 상반기 : 15개소 (4 ~ 6월) - 하반기 : 15개소 (9 ~ 11월)
점검방법	- 전수 조사 (본부․사업소 합동점검)	- 사업소별 2~3개소 임의 선정 (본부․사업소 합동점검)

점검 사항

- 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상 징후 여부

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지 주변 옹벽, 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부

점검결과 조치

- 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을시 하반기 배수지 청소 이전까지 정비

- 퇴수가 필요한 경우 하반기 배수지 청소기간 중 정비 조치

향후 추진일정

배수지 청소용역 계약 완료 : 2018. 04월

- 과별 자체 설계 발주

청소담당 및 청소업체 관계자 교육 : 2018. 04월

- 교육내용 : 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」

- 중점사항 : 작업장 위생관리, 안전관리 및 청소 품질 향상

상반기 배수지 청소 시행 : 2018. 04 ~ 06월

상반기 배수지 청소 결과 보고 : 2018. 08월

- 보고내용 : 상반기 배수지 청소 실시내역 및 점검결과

하반기 배수지 청소 시행 : 2018. 09 ~ 11월

하반기 배수지 청소 결과 보고 : 2018. 12월

- 보고내용 : 상․하반기 배수지 청소 실시내역 및 점검 조치사항

Ⅴ		행정사항

배수지 정밀안전진단 및 정밀점검 용역과 연계하여 청소 시행

2018년 정밀안전진단 및 정밀점검 용역시 현장 확인 방문이 가능 하도록 청소일정 조정

배수지 내부․방식공사 추진일정을 고려하여 세부 청소계획 수립 및       본부 관련 부서와 협의

배수지 내부 방수․방식공사와 일정이 중복될 경우 청소제외

배수지 청소시 내부 시설물 점검 확행

항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부 시설물 점검을 확행하고 특히 기존의 방수․방식 상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

붙임 : 1. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.

2. 배수지 항 청소용역 시방서 1부.

3. 배수지 청소용역 원가계산서 1부.

4. 정수지․배수지 세정제 사용 지침 1부. 끝.