문서번호	요금과-4515
결재일자	2018.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
이희대		정소영	02/14 박영헌
협조

12월유수율현황 및 분석보고

2018. 2. 14.

12월 유수율 현황 및 분석보고

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼12월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	95.87	90.69	97.82	98.34	95.02	94.61	94.92	97.89	98.02
목표대비 증 감	0.37	-0.56	1.16	1.77	-0.48	0.31	-0.13	0.22	0.41

○ 전년대비(1-12월)                                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.85	90.69	97.82	98.34	95.02	94.61	94.92	97.89	97.80
2016년	95.33	89.18	98.59	96.40	95.31	94.14	94.85	97.54	97.79
증감(%)	0.52	1.51	-0.77	1.94	-0.29	0.47	0.07	0.35	0.01

○ 최근2월(11∼12월) 전년대비                                                                                                                             (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.47	90.81	96.57	100.11	95.80	94.33	92.90	96.65	96.55
2016년	94.21	88.63	97.96	95.28	93.10	93.29	93.66	95.09	97.83
증 감	1.26	2.18	-1.39	4.83	2.7	1.04	-0.76	1.56	-1.28

2. 공급량.조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,162,267	1,149,881	-12,386	-1.08	123,721	123,600	-121	-0.10	0.98
	8월	104,875	101,388	-3,487	-3.44	11,111	11,012	-99	-0.90	2.54
	9월	97,026	96,704	-322	-0.33	10,418	10,470	52	0.50	0.83
	10월	98,354	95,273	-3,081	-3.23	10,423	10,285	-138	-1.34	1.89
	11월	93,570	93,406	-164	-0.18	10,024	10,067	43	0.43	0.61
	12월	94,402	95,620	1,218	1.27	9,907	10,228	321	3.14	1.87
조정량	1-12월	1,107,968	1,102,133	-5,835	-0.53	121,981	120,911	-1,070	-0.88	-0.35
	8월	98,830	97,551	-1,279	-1.31	10,143	10,016	-127	-1.27	0.04
	9월	92,555	91,877	-678	-0.74	10,971	10,853	-118	-1.09	-0.35
	10월	92,151	91,139	-1,012	-1.11	9,478	9,243	-235	-2.54	-1.43
	11월	88,290	88,487	197	0.22	10,439	10,351	-88	-0.85	-1.07
	12월	88,799	91,717	2,918	3.18	9,086	9,248	162	1.75	-1.43

본부 2017년도 전체공급량은 2016년도에 비해 감소하였고 서부도 전년도에 비해 전체공급량은 감소하였으나 2017년 5월 17일 중부수도사업소내 북악터널배수지 유입유량계를 교체한 후 우리사업소내 유출유량계와의 차이량이 감소하면서 우리사업소 공급량이 증가추세에 있으며 2017년 12월공급량은 전년도에 비해 3.14%증가하였음.

본부조정량은 2017년 10월까지 지속적으로 전년대비 감소추세에 있었으나, 11월이후 증가하였고 서부조정량은 2017년 11월까지 전년대비 감소하다 12월 조정량은 전년대비 평균기온 –2.9°C내려감에 따라 동파방지로 물을 흘리든가, 배관동파로 1.75%증가하였음.

3. 중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

구 분	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)	97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
1~12월	99.95	98.75	119.00	99.11	98.45	91.32	91.81
목표대비증감(%)	2.84	0.55	19.90	-0.59	0.65	-4.18	-0.89

○ 마포구

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)	94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
1~12월	97.89	99.87	99.88	91.96	99.25	91.23
목표대비증감(%)	2.92	1.77	1.48	-0.24	6.50	-2.17

○ 은평구

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)	97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
1~12월	95.96	97.44	93.80	99.81	91.25
목표대비증감(%)	-1.94	-0.86	-5.00	0.71	-4.15

4.  가압구역 유수율

○ 서대문구 - 15개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압
1-12월	93.5	100.0	96.6	88.7	94.1	78.1	68.2	87.8
최근2월 (11-12월)	95.2	96.9	93.5	86.0	92.5	89.4	68.8	91.1

구 분	정원1증압	정원2증압	북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
1-12월	89.2	89.4	111.7	84.5	93.1	86.3	85.8
최근2월 (11-12월)	84.9	91.3	105.6	78.3	92.3	92.4	74.7

○ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
1-12월	93.5	101.0	84.1	87.0	100.6	106.7	87.8
최근2월 (11-12월)	96.4	95.7	103.3	83.9	96.7	93.7	88.3

○ 은 평 구 - 5개소

구 분	녹 신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
1-12월	79.5	99.6	92.9	83.4	60.1
최근2월 (11-12월)	76.9	100.3	96.1	100.6	88.9

※ 과소기준 91.09%

- 2017년 12월 현재 가압구역의 유수율은 정상 8개, 비정상19개로 여전히 비정상 구역이      대부분을 차지하고 있음. 따라서 ① 가압구역의 특성상 빈번한 누수로 공급량의 변화가      높은 만큼 누수사고 발생 시 신속한 대처로 조기에 누수 차단에 주력해야 하며 ② 월 별     유수율이 100% 넘게 지속적으로 초과하는 구역은 관할구역 외 급수지역이 포함되어 있는     지 내부적 필요에 따라 경계부분의 면밀한 재조사가 필요하다고 판단됨

별 첨   1. 사업소별 유수율 현황 1부

2. 가압구역별 유수율 현황 1부.  끝.