특수장소점검확인서[*****〕

***************	**********************
******************	************************
**************	*************
*****************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
소화기구	1. 축압식 분말소화기 불량 - 9층 계단 입구 옆(1개)	정비요함	1.25 ~ 2.13	완비
소화설비	1. 옥내소화전 주펌프 성능시험배관 유량계 불량 - 지하5층 기계실 2. 2층 알람밸브 경보정지밸브 개방요함	보수요함 보수요함
피난설비	1. 유도등 점등불량 - 10층 복도통로유도등(←방향, 1개) - 8층 복도통로유도등(←방향, 1개) - 8층~9층 계단통로유도등(→방향, 1개) - 1층 방재실 피난구유도등(1개) - 5층~6층 계단통로유도등(→방향, 1개)	보수요함
소화용수 설비	1. 채수펌프 릴리프 밸브 작동불량 - 지하5층 기계실	보수요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		02/19 김연경
협조	김기환