문서번호	급수운영과-2545
결재일자	2018.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
임인택	김태헌		02/20 윤순용
협 조	요금과장	백대현
	시설관리과장	김태형
	주무관	송종범
	주무관	조봉구
	주무관	양봉우

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!
′18년 1월 공급량 증․감 원인분석 및 향후계획

2018.  2.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

1월 공급량 증․감 원인 분석 및 향후계획

2018년 1월 공급량 증･감 원인분석 및 향후 계획임.

[관련근거]

- 2017년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –2604(′17.03.15)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(′17.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(1월) : 9,575천㎥ ⇒ 전년대비 3.29% 증가

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2016년	2017년				2018년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	9,231	9,271	299	40	0.43	9,575	309	304	3.29
1월	9,231	9,271	299	40	0.43	9,575	309	304	3.29
2월	8,604	8,443	302	-161	-1.87			-8,443	-100.00
3월	9,331	9,481	306	150	1.61			-9,481	-100.00
4월	9,258	9,507	317	249	2.69			-9,507	-100.00
5월	9,842	10,127	327	285	2.90			-10,127	-100.00
6월	9,948	10,111	337	163	1.64			-10,111	-100.00
7월	10,444	10,631	343	187	1.79			-10,631	-100.00
8월	10,586	10,408	336	-178	-1.68			-10,408	-100.00
9월	9,721	9,782	326	61	0.63			-9,782	-100.00
10월	9,760	9,629	311	-131	-1.34			-9,629	-100.00
11월	9,157	9,344	311	187	2.04			-9,344	-100.00
12월	9,282	9,547	308	265	2.85			-9,547	-100.00
계	115,164	116,281	319	1,117	0.97			304	3.28

□ 1월 일평균 공급량은 전년 대비 9.8천㎥(3.29%) 증가

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	304	27	277	일평균 증가량 : 9.9천㎥
증․감율	3.3	0.4	10.0
′18년 1월	9,575	6,531	3,044	일평균 : 308.9 - 광암중 : 210.7, 길동중 : 98.2
′17년 1월	9,271	6,504	2,767	일평균 : 299.0 - 광암중 : 209.8, 길동중 : 89.2

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	′17년 1월				′18년 1월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	9,271	299.0	40.3	0.1	9,575	308.9	304	3.28
송파구	6,504	209.8	-167.7	-0.9	6,531	210.7	27	0.4
광암1	1,221	39.4	-237.8	-16.3	1,140	36.8	-81	-6.6	고립
광암2	2,013	64.9	318.7	18.8	1,973	63.7	-40	-2.0	고립
광암3	2,779	89.7	-739.6	-21	2,918	94.1	139	5.0	고립
광암4	491	15.8	491	100	500	16.1	9	1.8	고립
강동구	2,767	89.2	208	8.1	3,044	98.2	277	10.0
길동	2,767	89.2	208	8.1	3,044	98.2	277	10.0	고립

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(′16. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

□ 광암4블록은 ′16.7.11.부터 암사정수센터 수계로 공급

․광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(′17.7.28)

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 1월 공급량은 전년 동월대비 304천㎥(3.29%) 증가하였음

- 대형 사업지구(문정, 위례신도시, 고덕시영)의 꾸준한 입주

･ 위례(하남)신도시 급수량  111천㎥ 증가 (전년 동월대비 109%)

- 전년 동월대비 대비 인구(3.9천명), 수전(1.3천전) 감소

- 상시누수진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

※ 1월중 연속적인 기온급강하로 인한 계량기 동파량 증가 및 동파방지 홍보시

물흘림 안내 등

□ 공공용수량은 0.847천㎥으로 공급량 대비 0.009%이며, 누수복구건수는 전년 동월대비 22건(34%) 감소

분야별 증․감 원인분석

□ 수전  증․감 현황

- 총 수전은 223.9천전으로 전년 동월대비 1.3천전이 감소

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	-1,248	-1,332	-230	-165	294	122	35	13	15
	송파구	2,881	2,902	-153	-150	155	80	25	10	12
	강동구	-4,129	-4,234	-77	-15	139	42	10	3	3
′18년 1월	계	223,895	183,535	13,503	10,309	9,419	4,941	1,197	553	438	(223,786)
	송파구	135,888	112,583	7,155	5,666	5,907	3,367	670	270	270	(135,746)
	강동구	88,007	70,952	6,348	4,643	3,512	1,574	527	283	168	(88,040)
′17년 1월	계	225,143	184,867	13,733	10,474	9,125	4,819	1,162	540	423	(224,301)
	송파구	133,007	109,681	7,308	5,816	5,752	3,287	645	260	258	(135,346)
	강동구	92,136	75,186	6,425	4,658	3,373	1,532	517	280	165	(88,476)

□ 인구 증․감 현황

- 총 인구수는 1,100.4천명으로 전년 동월대비 3.9천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-3.9	5.9	-9.8
	-0.35%	0.9%	-2.2%
′18년 1월	1,100.4	665.1	435.3
(′17.12월)	(1,100.7)	(664.5)	(436.2)
′17년 1월	1,104.3	659.2	445.1
(′16.12월)	(1,102.0)	(657.8)	(444.2)

※ 송파구는 위례신도시, 문정지구 등의 입주에 따라 인구 및 수전 증가

※ 강동구는 재건축․재개발(상일주공, 둔촌주공 등)에 따른 이주로 인구 및 수전 감소

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	′16년 1월	′17년 1월	′18년 1월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	-3.2	-1.8	-4.0	-2.2
평균 최고기온(℃)	1.1	2.9	0.1	-2.8
평균 최저기온(℃)	-6.8	-5.8	-7.3	-1.5
강우일수(일)	6	13	11	-2
강우량(㎜)	1.0	14.2	8.5	-5.7

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	′17년 1월			′18년 1월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	-2.3	2.5	297.9	-8.7	3.8	300.1	2.2	0.7
8 ~ 14일	-10.5	10.9	297.4	-15.3	5.4	308.8	11.4	3.8
15 ~ 21일	-11.5	4.7	302.1	-3.7	8.7	308.3	6.2	2.1
22 ~ 31일	-11.6	4.3	301.2	-17.8	4.0	317.9	16.7	5.5

- 최근 3년간 기온 현황(1월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	′17년 1월		′18년 1월		전년대비 증․감		비 고
계	64		42		-22	-34.4%
15 ~ 50㎜	56	87.5%	33	78.6%	-23	-41.1%
80 ~ 350㎜	4	6.3%	8	19.0%	4	100.0%
400㎜이상	4	6.3%	1	2.4%	-3	100%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-22	-8	-8	-3	-1	-2
	-34.4%	-61.5%	-36.4%	-27.3%	-	-11.8%
′18년 1월	42	5	14	8	0	15
′17년 1월	64	13	22	11	1	17

□ 공공용수 사용 현황

(단위 : 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
1월	9,575	0.009	0.847	-	-	0.847	-	-	-
누계	9,575	0.009	0.847	-		0.847

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 2,365㎥/일

□ 누수탐지 정비 : 10건(50㎜이하: 8건, 80㎜ 이상:  2건)

- 주요 누수탐지 정비

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암2	1. 2.	가락동 196-9	40	동관	45	노후관교체
광암2	1. 4.	오금동 166	80	주철관	1,649	플랜지볼트조임
광암3	1. 18.	송파동 98-7	25	동관	179	노후관교체

- 지하철9호선 3단계 구간 집중 누수탐지 실시

･ 구  간: 종합운동장역 ~ 보훈병원역,  ･ 연  장: 9.18㎞, 정거장 8개소

･ 기  간: ′18. 1. 18. ~ 10.30.(정옥진, 엄용섭, 기간제근로자)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동	1. 3	둔촌동 100-12	80	주철관	11	지수조치
-	-	-	-	-	-

불용관 정비 : 12건 (누계 12, 목표 193건 대비 6.2%)

□ 위 치 : 송파구 가락동 196-9 등 12개소

□ 내 용 : 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
′17년 (목표 97.61%)	5	-	-	- 1~ 11월 유수율(98.43%) ※1~10월 확정, 11월 잠정
′18년 (목표 00.00%)	5	-	-

- 2017년 1 ～11월 유수율 : 95.77～99.35%

□ 유수율 과대․과소 해소 추진

- 중블록, 가압장 수전대사 작업

･ 수전내역을  수시로 확인하여 수정작업 실시

※ 중블록, 수계간 경계확인 수전내역 지속 점검 중

- 중블록 및 수계경계밸브 점검

･ 길동중, 광암1 ~ 4중블록, 가압장 경계밸브 점검 완료

□ 둔촌주공 1단지 앞 등 경계밸브 D300~2200㎜, 47개소 등

･ 기  간 : ′18. 1.2 ~  1. 31.

･ 결  과 : 개‧폐 상태  이상없슴

※ 중블록, 수계간 경계밸브 지속 관리

□ 고덕(2~7단지)재건축 지역 공급량 및 수질 특별관리

☞ 총 6개단지 8.2천세대중, 5개단지 7.3천세대가 이주, 사용량감소에 따른 과수압 등으로 정체수, 누수 발생이 우려되어 공급계통 밸브 개도율 조정 등 유량․수질관리

- 밸브 개‧폐 및 개도율 조정(17년8월) : D80~800㎜, 11개소(고덕동 288 등)

- 퇴수 작업 : 매월 1회 정기 퇴수(수질 모니터링 후)

중블록 세분화 추진

□ 대  상 : 길동중

- 길동 1, 2, 3중블록으로 세분화

□ 현  황 : 유량계 2개소 설치 완료(2017년)

노후상수도관 정비 : 0㎞ (누계 없음, 목표 8.9㎞ 대비 0%)

□ 공사명 : 마천동17번지 외 6개소 배급수관정비공사 등 5건

□ 개  요 : D80~900㎜, L=0m

재개발․재건축지역 특별 점검 결과

□ 대 상 : 10개소

- 강동구(7개소): 고덕 3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514

- 송파구(3개소): 풍납우성, 거여2-1, 거여2-2구역

□ 기 간 : ′18. 1. 18. ~ 25.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 부서별 소관사항 점검

□ 결 과

- 폐전수전 플러그 설치 상태 양호 함

- 기존관 분기점 폐쇄 확행으로 누수 징후 및 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압 관리 철저

□ 소블록 배급수관망 개선 추진

붙임 1). 중블록 공급량 분석(1월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도.. 끝.