	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 종합감사 처분요구사항 조치 결과 보고(시설지도)

1. 관련문서

0. 소방행정과 – 1501(2018.02.01.)「서초소방서 종합감사 결과 처분요구에 따른 조치 계획(알림)」

0. 예방과 – 2623(2018.02.05.)「2017년 서초소방서 종합감사 처분요구사항 조치 계획(시설지도)」

2. 2017년 서초소방서 종합감사 예방분야 처분요구사항(시설지도)에 대한 처리 결과를      다음과 같이 보고합니다.

가. 감사결과 및 처분요구

처분 번호	제 목	행정상	처리결과
11	완공검사증명서 발급 대상 소방활동 자료조사 관련 업무처리 소홀	시정	조치 완료
16	소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 소홀	시정	서류보완 및 조치완료
17	건축허가 동의업무 서류검토 소홀	시정	서류 보완
18	공사장 임시소방시설 설치계획표 검토 소홀	시정	서류 보완

나. 조치명령서 발급

1) 서초구 *********************** ⇒ 조치완료(붙임참조)

0. 지하1층 주차장 피난구유도등 설치위치 부적정(건물입구로 안내토록 설치됨)

0. 지상1층 엘리베이터 옆 후문 피난구유도등 미설치

0. 지상4층 옥내소화전함 배관 누수

붙임  1. 조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서 1부.

2. 조치완료사진 1부.  끝.

담당자	이길수		예방팀장	김원희		예방과장	02/20 박성근
협조자
시행	예방과-3661	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)	/
전화	(02)533-0119	/전송	(02)532-2116	/	leesoo119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)