문서번호	시설관리과-3647
결재일자	2018.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박민규		이무규	02/23 고신석
협조

「2018년 배수지·가압장 등」

기전설비 월간점검(2월) 결과 및 조치계획

2018. 2.

강서수도사업소

「2018년 배수지·가압장 등」

기전설비 월간점검(2월) 결과 및 조치계획

◇ 우리 사업소 배수지·가압장의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수         운영을 위하여 월간점검(2월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 보고 드림.

1	추진근거

○ 시설관리과-958(2018.1.15.)호 「2018년 기전설비 유지관리 계획」

2	점검개요

○ 점검기간 : 2018. 2. 19.(월) ~ 2. 23.(금)

○ 점 검 반 : 시설관리과 기전팀

- 사무실 : 기전팀장 이무규 외 3명

- 순찰반 : 김용만, 박호권

○ 점검대상

(단위: 개소)

제어센터	배수지	가·증압장		유량계		CCTV
		가압장	증압장	구역	중블록
1	8	5	9	4	11	27

3	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 가압장 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배 수 지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (가·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유 량 계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

4	점검내용 및 조치

연번	시설명	점검결과	조치
1	○ 온수가압장 등 14개소	○ 가압장 펌프 압력 상태 양호 ○ 가압장 인버터 작동 상태 정상 ○ 가압장 제어반 절연상태 양호 ○ 가압장 제어반 통신상태 정상 ○ 제어반 PLC작동 상태 정상	○(조치완료) - 법무증압장 디지털전원지시계 전압값 파라메터 재설정(실측정결과 오차발생) - 오류2증압장 디지털전원지시계 전류값 파라메터 재설정(실측정결과 오차발생) ○(조치예정) - 해운증압장 배수펌프 전극봉 교체 (전기설비 유지보수공사 연간단가업체 작업지시 후 조치)
2	○ 목동배수지 등 8개소	○ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작상태 양호 ○ 배수지 제어반 절연상태 양호 ○ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ○ 제어반 PLC작동 상태 정상 ○ 배수지 제어반 통신상태 정상	-
3	○ 제어센터	○ HMI, PLC프로그램 정상 ○ 통신 전송상태 정상	○ (조치) 오류1증압장 KT통신 수신불량으로 KT선로 점검 조치 후 정상 전송
4	○ 유량계	○ 전송설비 및 계측상태 양호 ○ 유량계판넬 절연상태 양호	-
5	○ CCTV	○ (불량) 온수·개봉가압장 CCTV 영상전송 상태 불량	○ (조치) 온수·개봉가압장 KT 통신장비교체 후 정상
6	○ 목동공동구	○ (개선) 목동공동구 MOV-P 판넬 내부 노후차단기 및 불필요 계장설비 철거 및 신설 ○ 목동공동구 MOV-P(12개소) 절연체크 등 ※ 추진근거 · 서울시설관리공단 공동구관리처- 1111(2018.2.20.)호 「목동공동구내 전동밸브 전원공급 판넬 안전점검 등 협조요청」	○ (조치예정) 목동공동구내 전동밸브 MOV-P 내부 절연체크 및 노후 차단기 및 케이블, 불필요 계장설비 철거, 내부 차단기 신설 및 차단기 2차측-전동밸브간 전원 결선 등 (전기설비 유지보수공사 연간단가업체 작업지시 후 조치) ※ MOV-P 판넬 12개소 교체 (MOV P1, P5, P-11~20 판넬)
7	전기방식	○ (불량) 목4동주민센터 전기방식판넬 접지저항 불량	○ (조치예정) 접지동봉 설치 (전기설비 유지보수공사 연간단가업체 작업지시 후 조치)

5	점검사진

우장산(배)가압장 점검	인버터 온도 체크		디지털전원지시계 점검		메인전압측정
펌프 전류측정	릴레이 작동상태 점검		메인전원지시계 점검		펌프PID작동상태 점검
상전압,상전류지시계 점검		전자접촉기 접속상태 점검		차단기 접속상태 점검

6	조치계획

○ 안정적인 급수운영 및 시설물 안전사고 예방을 위하여 전기설비유지관리

용역(연간단가) 업체에 작업지시 후 조치.  끝.

목동공동구 전동밸브 MOV 판넬 내부 전기설비 교체 등

참고

□ 목    적 : 노후전기설비 교체를 통한 전기안전사고 예방 등

□ 추진근거 : 서울시설관리공단 공동구관리처-1111(2018.2.20.)호

□ 작업개요

○ 작업명 : 목동공동구 전동밸브 MOV 판넬 내부 노후 전기설비 교체 및 결선작업

○ 작업량

- (철거) 전동밸브 MOV P1, P5, P-11~20(12개소) 노후차단기 및 불필요 계장설비, 노후 전선

- (신설) 전동밸브 MOV P1, P5, P-11~20(12개소) 차단기 신설 및 차단기 2차측 – 전동밸브간

전원결선 작업

○ 작업기간 : 2018. 2~3월중

※ 전기설비 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 기성 정산 처리