문서번호	급수운영과-3997
결재일자	2018.2.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		박장진	02/26 유용일
협조

건축허가신청에 따른 업무협의 보고(용산동2가 1-206)

2018. 2.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

용산구청 건축디자인과로부터 *********** 건축(신축)허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 요청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축디자인과-3488(2018.02.20.)호

○ 대 지 위 치 : ****용산동2가 1-206

○ 건  축  주 : 이승희

○ 건 축 규 모 : 지하2층/지상5층(연면적 : ********㎡)

○ 용       도 : 교육연구시설(교사, 학원), 제2종근린생활시설(휴게음식점)

□ 현장 조사 내용

○ 수    계 : 남산배수지 수계

○ 표   고 : 약 64.39m

○ 분기점 수압 : 3.0 ~ 3.5㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : Ø200mm에서 분기하여 Ø50m로 인입공사 시행

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 도시형 생활주택 산정 기준】

- 교육연구시설 : 15mm 산정

- 제2종근린생활시설 : 40mm 산정(연면적 : 2308.85㎡)

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경 50mm로 급수 관경이 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 용산구청 건축디자인과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 관련 공문 1부. 끝.