문서번호	서울특별시차량정비센터-2377
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		代임근식	02/26 신용휴
협 조

대형도장부스 분해정비 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  02.

서울특별시 차량정비센터

대형도장부스 분해정비 계획보고

구내 도장반에 설치되어 대기오염방지시설로 운영중인 대형도장부스가 장기간 사용에 따른 노후로 진동과 소음이 심하므로 분해정비하여 안정적인 오염방지지설 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설치 및 고장 현황

❍ 설치 현황

- 대형 도장 부스 : 폭5,000 × 높이4,500 × 길이13,000mm

- 부가설비

⦁ 급기설비 : 15Hp, 4p, 2004년 설치 2대

⦁ 배기설비 : 30Hp, 4p, 2004년 설치 2대

❍ 고장 현황

도장반에서 대기오염방지를 위해 설치 운영중인 대형 도장부스는 매년 활성       탄과 필터는 교체하여 주며 운영하여 오고 있으나 급·배기설비에 대한 분해       정비가 이뤄지지 않아 부품들이 노후해 지며 설비에 진동과 소음이 발생하고       효율이 저하되는 현상이 발생하고 있음

❍ 관련 사진

대형도장부스	급기설비	배기설비

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 급기, 배기설비 분해정비

⦁ 휀 베어링(P301, SN511) 8개, 모터 베어링(6310Z, 6309) 6개, v벨트 1식,     공압호스 등 교환

⦁ 기타 분해정비

❍ 시행계획

- 소요예산 : 약4,000천원

- 계약방법 : 별도의 계약없이 수리완료 후 신용카드 결재

사유 : 수리금액이 저가이므로

- 수리업체 : 견적 저가업체

- 수리기간 : 수리 작업지시 후 7일이내

- 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공              공운영비.  끝.